## tepelné ztráty
Tabulka pro zjednodušený výpočet tepelného výkonu
Název místnosti |  |  | Číslo místnosti |  |  | Podlaží |  | Budova/zadání č.
Vnitřní výpočtová teplota Θi |  | [°C] | Vnější výpočtová teplota Θe |  |  |  |  | [°C] | Měrná tepelná kapacita vzduchu cp |  |  | 0.28056 | Wh/kg K
Nejmenší intenzita výměny vzduchu nmin |  | [h-1] | Vnitřní objem místnosti Vm |  |  |  |  | [m3] | Hustota vzduchu ϱ |  |  | 1.2 | kg/m3
Nejmenší hygienické množství vzduchu,trvalý průtok V min,i |  | [m3.h-1] | Teplota přiváděného vzduchu Θsup |  |  |  |  | [°C] | Poznámka
Tepelná ztráta prostupem
Označení a popis konstrukce | Plocha konstrukce | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla konstrukcí (včetně tepelných mostů a vazeb, korekcí u podlahy na terénu) | Teplota za konstrukcí | Činitel teplotní redukce | Součinitel tepelné ztráty konstrukce prostupem HT,k = Ak . Uk .bu | Tepelná ztráta
SO - ochlazovaná stěna OD - ochlazované okno DO - ochlazované dveře SN - vnitřní stěna DN - vnitřní dveře PDL - podlaha STR - strop SCH - střecha | Délka | Šířka nebo výška | Plocha A = x.y | Počet otvorů | Plocha všech otvorů | Plocha bez otvorů Ak =A - Ao
| x | y | A | o | Ao | Ak | Uk | Θu,k | bu,k | HT,k
| m | m | m2 | - | m2 | m2 | W.m-2K-1 | °C | - | W. K-1 | W
Součinitel tepelné ztráty prostupem HT = Σ HT,k | [10 empty] | ΦT = HT . (Θi - Θe)
Tepelná ztráta větráním
Množství větracího vzduchu Vi = max( Vm .n; Vmin,i ) |  |  |  | [m3.h-1] | Souč. tepelné ztráty větráním |  | HV = Vi . cP . ϱ .(Θi - Θsup)/(Θi - Θe) |  |  |  | ΦV = HV . (Θi - Θe)
Celková tepelná ztráta = tepelný výkon Φ = ΦT+ΦV [W]
Note on D4: ČSN EN 12831 Tabulka NA.2 – Výpočtová vnitřní teplota
Note on J4: ČSN EN 12831 Tabulka NA.1 – Výpočtová venkovní teplota θ e, roční průměrná venkovní teplota θ m,e
Note on D5: obytná místnost (základní) 0,5 1/h bytová kuchyně, koupelna, WC 1,5 1/h kancelář 1,0 1/h zasedací místnost, školní třída 2,0 1/h
Note on J5: Vypočítat z vnitřních rozměrů
Note on D6: ČSN EN 15665 minimum 15 m3/hod/osobu, doporučeno 25 m3/hod/osobu
Note on J6: - u místnosti s oknem nebo přímým přívodem vzduchu z venku se zadává Θe; - u vnitřních místností výpočtová teplota v místnosti, ze které do počítané místnosti vstupujeme; - u místností s přívodem nuceného větrání teplota přiváděného vzduchu.
Note on D8: Vnější rozměry, u dělicích konstrucí k ose, konstrukční výška podlaží
Note on J8: Výpočet podle skladby konstrukce včetně započtení korekcí na tepelné mosty, vazby a další vlivy dle ČSN 12831.Pokud není skladba ještě definována možné použít doporučené nebo pasivní hodnoty dle Tabulky 3 ČN 730540-2(2011)
Note on K8: - u obvodových konstrukcí vnější výpočtová teplota Θ e - u vnitřních konstrukcí teplota v sousedním prostoru Θ i - u konstrukcí přiléhajících k zemině průměrná venkovní teplota Θ m,e (tabulka NA 1 v ČSN 12831 dle lokality)
b_u=(θi-θu,k)/(θi-θe)