## MON2
Název budovy | [16 empty] | Charakteristické číslo budovy | [6 empty] | Přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn
Obec | [16 empty] | Krajinná oblast | Poloha budovy | B (Pa ) |  |  |  |  | p1=0,15*k. | 0.057
[18 empty] | v krajině | řadové b. | osamělé b.
Výpočtová teplota vnějšího vzduchu | [7 empty] | -12 | C | [7 empty] | Normální krajina | chráněná | 3 | 4
[18 empty] | nechráněná | 6 | 8 |  |  |  | Přirážka na urychlení zátopu
Charakteristické číslo budovy | [7 empty] | 8 | Pa | [8 empty] | velmi nepříznivá | 9 | 12
[17 empty] | Krajina | [6 empty] | kotelna na tuhá paliva do 150 kW
Obestavěný prostor budovy | [7 empty] | 2653 | m | [7 empty] | intenzivními větry | chráněná | 6 | 8 |  |  |  | potom p1=0,10
[18 empty] | nechráněná | 9 | 12
[18 empty] | velmi nepříznivá | 12 | 16
Přirážka na světovou stranu p3
[17 empty] | Charakteristické číslo místnosti | [6 empty] | Světová strana |  | J | JZ | Z | SZ | S | SV | V | JV
[24 empty] | p3 |  | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0
[17 empty] | Vnitřní dveře |  | (i*L) |  |  | (i*L) | M
[17 empty] | těsnost | počet | (m/s*Pa) | M | těsnost | (m/s*Pa)
[19 empty] | <30*10^-4 | 0.7 |  | <15*10^-4 | 0.7
[18 empty] | 1 | 30(50)*10^-4 | 0.5 |  | 15(25)*10^-4 | 0.5
[19 empty] | >50*10^-4 | 0.4 |  | >25*10^-4 | 0.4
[17 empty] | natěsné |  | <60*10^-4 | 0.7 | těsné | <30*10^-4 | 0.7
[17 empty] | bez | 2 | 60(100)*10^-4 | 0.5 | s | 30(50)*10^-4 | 0.5
[17 empty] | prahů |  | >100*10^-4 | 0.4 | prahy | >50*10^-4 | 0.4
[19 empty] | <90*10^-4 | 0.7 |  | <45*10^-4 | 0.7
[18 empty] | 3 | 90(150)*10^-4 | 0.5 |  | 45(75)*10^-4 | 0.55
[19 empty] | >150*10^-4 | 0.4 |  | >75*10^-4 | 0.4
Pro místnosti bez vnitřních dveří(sály,tělocvičny,..)M=1,00
Venkovní výpočtové teploty
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | Plocha stěny |  |  |  |  | Základní tepelná ztráta |  |  |  |  | Přirážky |  |  | Celková | Město - obec | číslo | te
Ozn. | Tl. | Délka | Šířka | Pl. | Poč. | Plocha | Plocha | Souč.pr. | Rozdíl | k * t | Tepelná | Na vyr. | Na urych. | Na svět. | 1+ p + | tepelná | Chrudim | 1 | -12
stěny | stěny |  | výška |  | otv. | otvorů | bez | tepla | teplot |  | ztráta | vl.chl. | zátopu | stranu | +p +p | ztráta | Jihlava | 2 | -15
[7 empty] | otvorů | k | t |  | Q | stěn |  |  |  | Q =Q +Q +Q | Liberec | 3 | -18
| cm | m | m | m |  | m | m | W/m *K | K | W/m | W | p | p | p |  | W | Litoměřice | 4 | -18
OS1 | 45 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.38 | 32 | 12.16 | 364.8 | [5 empty] | Mělník | 5 | -12
OS2 | 45 | 12 | 3 | 36 | 6 | 13.2 | 22.8 | 0.38 | 32 | 12.16 | 277.248 | [5 empty] | Mladá Boleslav | 6 | -12
NS1 | 15 | 6 | 3 | 18 | 1 | 3 | 15 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Nymburk | 7 | -12
NS2 | 45 | 12 | 3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0.38 | 5 | 1.9 | 68.4 | [5 empty] | Olomouc | 8 | -15
NS3 | 15 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1.773 | 10.227 | 0.38 | 10 | 3.8 | 38.8626 | [5 empty] | Ostrava | 9 | -15
OZ1 |  | 6.6 | 2 | 13.2 |  |  | 13.2 | 2.8 | 32 | 89.6 | 1182.72 | [5 empty] | Pardubice | 10 | -12
DN1 |  | 1.97 | 0.9 | 1.773 |  |  | 1.773 | 2 | 10 | 20 | 35.46 | [5 empty] | Praha | 11 | -12
PDL |  | 12 | 10 | 120 |  |  | 120 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Prostějov | 12 | -15
STŘ |  | 12 | 10 | 120 |  |  | 120 | 0.32 | 32 | 10.24 | 1228.8 | [5 empty] | Rakovník | 13 | -15
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Trutnov | 14 | -18
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Uherské Hradiště | 15 | -12
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Vyškov | 16 | -12
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
C E L K E M | [6 empty] | 369 |  | 32 |  | 3196.2906 | 0.040603 |  |  | 1.0406 | 4019.3595
Hodnoty součinitele tepla a spárové průvzdušnosti
Ztráta infiltrací | [17 empty] | Dřevěná okna |  |  |  | kok,p | i*0,0001
Jednoduchá
Qv |  |  | 693.289 | W | [12 empty] | s jedním sklem |  |  |  |  | 5.2 | 1.9
B |  |  | 8 | [13 empty] | s izolačním dvojsklem |  |  |  |  | 2.9 | 1.9
M |  |  | 0.4 | [13 empty] | s izolačním trosklem |  |  |  |  | 2.1 | 1.9
i*L |  |  | 0.005208 | [13 empty] | Zdvojená
[17 empty] | se dvěma skly |  |  |  |  | 2.8 | 1.4
Násobnost výměny vzduchu | [16 empty] | se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní straně okna |  |  |  |  | 2 | 1.4
Dvojitá
n |  |  | 0.16666 | 1/h. | [12 empty] | dvě skla |  |  |  |  | 2.7 | 1.2
V |  |  | 360 | [13 empty] | sklo jednoduché a dvojsklo |  |  |  |  | 1.6
Kovová okna
Součinitel prostupu tepla kc | [16 empty] | Jednoduchá
[17 empty] | s jedním sklem |  |  |  |  | 6.5 | 1.9
kc |  |  | 0.27069 | W/m K | [12 empty] | s izolačním dvojsklem |  |  |  |  | 4.5 | 1.9
[17 empty] | s izolačním trosklem a přerušeným tepelným mostem |  |  |  |  | 2.8 | 1.9
Ztráta prostupem tepla | [16 empty] | Zdvojená
[17 empty] | se dvěma skly |  |  |  |  | 3.8 | 1.4
Qp |  |  | 3326.0705 | W | [12 empty] | se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní |  |  |  |  | 2.8 | 1.4
straně okna a přerušeným tep.mostem
Tepelné zisky | [17 empty] | Dveře
[17 empty] | dřevěné bez skleněné výplně |  |  |  |  | 2.6
Qz |  |  | 0 | [13 empty] | dřevěné s jedním sklem |  |  |  |  | 4.7
ti,pr |  |  | 19.8 | [13 empty] | kovové s jedním sklem |  |  |  |  | 6.5
te |  |  | -12 | [14 empty] | Balkonové
[17 empty] | vniřní dřevěné plné |  |  |  |  | 2
[17 empty] | vniřní dřevěné plné s jedním sklem |  |  |  |  | 3.5
[17 empty] | vniřní dřevěné plné s jedním sklem ze 2/3 |  |  |  |  | 3