## MON2
Název budovy | [17 empty] | Charakteristické číslo budovy | [8 empty] | Přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn
Obec | [17 empty] | Krajinná oblast | Poloha budovy | B (Pa ) | [6 empty] | p1=0,15*k. | 0.0645
[19 empty] | v krajině | řadové b. | osamělé b.
Výpočtová teplota vnějšího vzduchu | [7 empty] | -12 | C | [8 empty] | Normální krajina | chráněná | 3 | 4
[19 empty] | nechráněná | 6 | 8 | [5 empty] | Přirážka na urychlení zátopu
Charakteristické číslo budovy | [7 empty] | 8 | Pa | [9 empty] | velmi nepříznivá | 9 | 12
[18 empty] | Krajina | [8 empty] | kotelna na tuhá paliva do 150 kW
Obestavěný prostor budovy | [7 empty] | 2653 | m | [8 empty] | intenzivními větry | chráněná | 6 | 8 | [5 empty] | potom p1=0,10
[19 empty] | nechráněná | 9 | 12
[19 empty] | velmi nepříznivá | 12 | 16
Přirážka na světovou stranu p3
[18 empty] | Charakteristické číslo místnosti | [8 empty] | Světová strana |  | J | JZ | Z | SZ | S | SV | V | JV
[27 empty] | p3 |  | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0
[18 empty] | Vnitřní dveře |  | (i*L) |  |  | (i*L) | M
[18 empty] | těsnost | počet | (m/s*Pa) | M | těsnost | (m/s*Pa)
[20 empty] | <30*10^-4 | 0.7 |  | <15*10^-4 | 0.7
[19 empty] | 1 | 30(50)*10^-4 | 0.5 |  | 15(25)*10^-4 | 0.5
[20 empty] | >50*10^-4 | 0.4 |  | >25*10^-4 | 0.4
[18 empty] | natěsné |  | <60*10^-4 | 0.7 | těsné | <30*10^-4 | 0.7
[18 empty] | bez | 2 | 60(100)*10^-4 | 0.5 | s | 30(50)*10^-4 | 0.5
[18 empty] | prahů |  | >100*10^-4 | 0.4 | prahy | >50*10^-4 | 0.4
[20 empty] | <90*10^-4 | 0.7 |  | <45*10^-4 | 0.7
[19 empty] | 3 | 90(150)*10^-4 | 0.5 |  | 45(75)*10^-4 | 0.55
[20 empty] | >150*10^-4 | 0.4 |  | >75*10^-4 | 0.4
Pro místnosti bez vnitřních dveří(sály,tělocvičny,..)M=1,00
Venkovní výpočtové teploty
te
-12
-15
-18
-18
-12
-12
-12
-15
-15
-12
-12
-15
-15
-18
-12
-12
Dílna - děti 1,15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Ztráta infiltrací
|  |  | Plocha stěny |  |  |  |  | Základní tepelná ztráta |  |  |  |  | Přirážky |  |  | Celková
Ozn. | Tl. | Délka | Šířka | Pl. | Poč. | Plocha | Plocha | Souč.pr. | Rozdíl | k * t | Tepelná | Na vyr. | Na urych. | Na svět. | 1+ p + | tepelná | Qv | 246.0058 | W
stěny | stěny |  | výška |  | otv. | otvorů | bez | tepla | teplot |  | ztráta | vl.chl. | zátopu | stranu | +p +p | ztráta | B | 8
[7 empty] | otvorů | k | t |  | Q | stěn |  |  |  | Q =Q +Q +Q | M | 0.4
| cm | m | m | m |  | m | m | W/m *K | K | W/m | W | p | p | p |  | W | i*L | 0.001848
OS1 | 30 | 4.2 | 3 | 12.6 | 2 | 5.4 | 7.2 | 0.43 | 32 | 13.76 | 99.072 | [5 empty] | L | 13.2
OS2 | 30 | 2.25 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0.43 | 32 | 13.76 | 92.88 | [5 empty] | i | 0.00014
NS1 | 30 | 4.5 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0.43 | 5 | 2.15 | 29.025 | [5 empty] | Násobnost výměny vzduchu
OZ1 |  |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 | 2.8 | 32 | 89.6 | 483.84
PDL |  | 4.2 | 4.5 | 18.9 |  |  | 18.9 | 1.51 | 5 | 7.55 | 142.695 | [5 empty] | n | 0.37547 | 1/h. | Hodnoty součinitele tepla a spárové průvzdušnosti
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | V | 56.7
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Součinitel prostupu tepla kc
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | kc | 0.51178 | W/m K
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Ztráta prostupem tepla |  |  |  | Dřevěná okna |  |  |  | kok,p | i*0,0001
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Jednoduchá
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Qp | 912.5733 | W | s jedním sklem |  |  |  |  | 5.2 | 1.9
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | s izolačním dvojsklem |  |  |  |  | 2.9 | 1.9
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | s izolačním trosklem |  |  |  |  | 2.1 | 1.9
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Zdvojená
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | se dvěma skly |  |  |  |  | 2.8 | 1.4
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní straně okna |  |  |  |  | 2 | 1.4
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Dvojitá
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | dvě skla |  |  |  |  | 2.7 | 1.2
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | sklo jednoduché a dvojsklo |  |  |  |  | 1.6
C E L K E M | [6 empty] | 51.75 |  | 32 |  | 847.512 | 0.076767 |  |  | 1.0768 | 1158.579 |  |  |  |  | Kovová okna
Jednoduchá
[20 empty] | s jedním sklem |  |  |  |  | 6.5 | 1.9
[20 empty] | s izolačním dvojsklem |  |  |  |  | 4.5 | 1.9
[20 empty] | s izolačním trosklem a přerušeným tepelným mostem |  |  |  |  | 2.8 | 1.9
Zdvojená
[20 empty] | se dvěma skly |  |  |  |  | 3.8 | 1.4
[20 empty] | se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní |  |  |  |  | 2.8 | 1.4
straně okna a přerušeným tep.mostem
Dveře
[20 empty] | dřevěné bez skleněné výplně |  |  |  |  | 2.6
[20 empty] | dřevěné s jedním sklem |  |  |  |  | 4.7
[20 empty] | kovové s jedním sklem |  |  |  |  | 6.5
Balkonové
[20 empty] | vniřní dřevěné plné |  |  |  |  | 2
[20 empty] | vniřní dřevěné plné s jedním sklem |  |  |  |  | 3.5
[20 empty] | vniřní dřevěné plné s jedním sklem ze 2/3 |  |  |  |  | 3