## List1
Výpočet tepelných ztrát objektu (místnosti)
obálková metoda
Vyplňuj pouze pole typu :
|  |  | Venkovní teplota Te : | -15 | °C
|  |  | Vnitřní prům.teplota Ti : | 15.7 | °C
|  |  | Obestavěný prostor -Vcelk.: | 10190 | m3
|  | Tabulka konstrukcí: |  |  |  |  | Zadání typu konstrukcí:
Pozn. : Do tabulky nezapisuj kce.s nulovou tep. ztrátou
Název konstrukce | číslo kce. | k(W/m2K) | plocha(m2) | teplota Te | ZTRATA Qo |  | číslo kce. | k(W/m2K) | název kce. | Ztráta kcí
| (zadej) |  | (zadej) | (zadej) | (W) |  | 0 | 0 | 0 | (W)
stěna1 | 1 | 0.4 | 1000 | -15 | 12280 |  | 1 | 0.4 | stěna1 | 12570.88
strop1 | 4 | 0.27 | 673 | -15 | 5578.497 |  | 2 |  | stěna2 | 0
strop2 | 5 | 0.28 | 258 | -15 | 2217.768 |  | 3 |  | stěna3 | 0
podlaha1 | 6 | 0.95 | 673 | 5 | 6841.045 |  | 4 | 0.27 | strop1 | 5578.497
podlaha2 | 7 | 0.67 | 258 | 5 | 1849.602 |  | 5 | 0.28 | strop2 | 2217.768
okno | 9 | 2.8 | 70 | -15 | 6017.2 |  | 6 | 0.95 | podlaha1 | 6841.045
stěna1 | 1 | 0.4 | 36 | 5 | 154.08 |  | 7 | 0.67 | podlaha2 | 1849.602
stěna1 | 1 | 0.4 | 57 | 9.7 | 136.8 |  | 8 |  | dveře | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9 | 2.8 | okno | 6017.2
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Celková plocha obvodových konstrukcí: |  | 3025
|  |  |  | Základní tepelná ztráta prostupem: | 35074.992
Zadej plochu obvodových kcí,které nebyly uvedeny v předešlé tabulce (např. kce s nulovou tepelnou ztrátou): | [7 empty] | 469 | m2
Přirážka na vliv chladných konstrukcí : p1= |  |  | 0.049049
Přirážka na urychlení zátopu : p2= |  |  | 0 | 0,0......... | pro nepřerušovaný provoz otopné soustavy (běžně)
|  |  |  | 0,1......... | pro samostatnou kotelnu na tuhá paliva (příkon menší než 150kW)
Přirážka na světovou stranu : p3= |  |  | 0.1 | ...-0,05....... | J
|  |  |  | 0,00....... | JZ,JV,Z
|  |  |  | 0,05....... | SZ,SV,V
|  |  |  | 0,10....... | S
ZTRATY PROSTUPEM TEPLA : |  |  | Qp= | 40302.8742 | W
Zadej délku okenních spar : |  | L= | 18.8 | m
Zadej součinitel spár. průvzdušnosti : iL= |  |  | 1.4 | 10e-4 m2/sPae0,67 |  | Doporučené hodnoty iL :
1,9....jednoduchá okna
1,4....zdvojená okna
1,2....dvojitá okna
Zadej charakteristické číslo budovy : B= |  |  | 8 | Pae0,67 | Krajina | Poloha | Vítr(m/s) | Řadové | Osaměle
[8 empty] | budovy | stojící
[6 empty] | chráněná | 4 | 3 | 4
|  |  | Doporučené hodnoty B: |  | Normální | nechr. | 6 | 6 | 8
[6 empty] | velmi nepř. | 8 | 9 | 12
[5 empty] | Intenzivní | chráněná | 6 | 6 | 8
[5 empty] | větry | nechr. | 8 | 9 | 12
[6 empty] | velmi nepř. | 10 | 12 | 16
Zadej charakteristické číslo místnosti : M= |  |  | 0.4 |  | Dveře |  | Součin | M
[5 empty] | těsnost | počet | iL*L
[7 empty] | pod 30 | 0.7
[6 empty] | 1 | 30-50 | 0.5
[7 empty] | nad 50 | 0.4
[5 empty] | netěsné |  | pod 60 | 0.7
|  |  | Doporučené hodnoty M: |  | bez | 2 | 60-100 | 0.5
[5 empty] | prahů |  | nad 100 | 0.4
[7 empty] | pod90 | 0.7
[6 empty] | 3 | 90-150 | 0.5
[7 empty] | nad 150 | 0.4
[5 empty] | těsné | viz netěsné bez prahů
[5 empty] | s | (pro poloviční hodnoty iL*L)
prahy
TEPELNÉ ZTRÁTY INFILTRACÍ : |  |  | Qv= | 336.138 | W
ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA : |  |  | Qp= | 40302.8742 | W
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY : |  |  | Qc= | 40639.0122 | W
NÁSOBNOST VÝM. VZDUCHU : |  |  | n= | 0.0029755 | /hod
| Max. přípustné násobnosti výměny vzduchu : |  |  |  | 0,50/hod.....obytné místnosti obytných budov
0,35/hod.....ostatní budovy
Zadej požadovanou násobnost výměny vzduchu : n= |  |  |  | 0.35 | /hod
TEPELNÉ ZTRÁTY INFILTRACÍ PŘI POŽAD. VÝMĚMĚ VZDUCHU : | [6 empty] | Qv= | 39538.6153 | W
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY PŘI POŽAD. VÝMĚNĚ VZDUCHU : | [6 empty] | Qc= | 79841.4895 | W
Zadej plochu obvodových kcí. ve styku se zeminou : Spz= |  |  |  | 966 | m2
Zadej součinitel typu budovy : e1= |  |  |  | 1.2
Doporučené hodnoty e1:
1,0...obytné a občanské budovy s dlouhodob.pobytem lidí
1,2...ostatní občanské+průmysl.budovy pro velmi lehkou práci
1,5...výrobní průmyslové budovy pro lehkou práci
1,8...výrobní prům. budovy pro středně těžkou a těžkou práci+zemědělské budovy
NORMOVÉ HODNOTY CELKOVÉ TEPELNÉ CHARAKTERISTIKY BUDOVY :
|  |  | qc,N pož.= | 0.46613 | W/m3K
|  |  | qc,N dop.= | 0.37291 | W/m3K
MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU : | [5 empty] | Qz,max. = | 145821.9012 | W
SKUTEČNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU : | [5 empty] | Qz,skut = | 79841.4895 | W