## Sheet1
Dimenzování domovního plynovodu - Přemysl STEIN
Poř. číslo | Úsek | Potřeba plynu Q1 | Počet spotřebičů Q1 | Potřeba plynu Q2 | Potřeba plynu Q3 | Red. potř. plynu | Skut. délka | Poč. míst. odporů | Ekvivalentní délka | Celková délka | 1-vodorovné, 0-svislé | Průměr potrubí | Jmenovitá světlost | Předběžná ztráta | Skutečná ztráta | Celkové ztráty | Vztlak
|  | Q1 | n | Q2 | Q3 | Qr | l | x | ľ | L |  | d | DN | R | R
1 | A-B | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 3.5 | 5 | 3 | 6.5 | 1 | 19.1 | 20 | 2.03 | 1.61 | 10.465 | 0
2 | B-C | 3.24 | 2 | 0 | 0 | 2.49 | 4.8 | 5 | 3 | 7.8 | 1 | 20.4 | 25 | 2.03 | 0.74 | 5.772 | 0
3 | C-D | 3.24 | 2 | 0 | 0 | 2.49 | 1.6 | 4 | 2.4 | 4 | 1 | 20.4 | 25 | 2.03 | 0.74 | 2.96 | 0
4 | D-E | 3.24 | 2 | 0 | 0 | 2.49 | 2.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 0 | 18.5 | 25 | 3.33 | 0.74 | 2.516 | 14
5 | E-F | 6.48 | 4 | 0 | 0 | 4.04 | 2.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 0 | 22.5 | 25 | 3.33 | 1.95 | 6.63 | 14
6 | F-G | 9.72 | 6 | 0 | 0 | 5.47 | 2.8 | 1 | 0.6 | 3.4 | 0 | 25.4 | 25 | 3.33 | 3.58 | 12.172 | 14
7 | G-H | 12.96 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 1.8 | 1 | 0.6 | 2.4 | 0 | 27.7 | 32 | 3.33 | 1.61 | 3.864 | 9
8 | H-I | 12.96 | 8 | 0 | 0 | 6.81 | 12.2 | 4 | 2.4 | 14.6 | 1 | 30.6 | 32 | 2.03 | 1.61 | 23.506 | 0
9 | I-J | 17.52 | 12 | 0 | 0 | 8.43 | 10.8 | 4 | 2.4 | 13.2 | 1 | 33.3 | 40 | 2.03 | 0.81 | 10.692 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ??? |  | 0 | 0 | 0 | ???
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ??? |  | 0 | 0 | 0 | ???
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ??? |  | 0 | 0 | 0 | ???
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ??? |  | 0 | 0 | 0 | ???
Délka vod. potrubí: |  |  |  | 32.9 |  | Ztráty vod. potrubí: |  | 53.395 |  | Ztráty stoupaček: |  |  |  | 25.182 |  | Vztlak: | 51
Návrh vyhovuje,tlaková ztráta vod. potrubí <100Pa a tlaková ztráta svislého potrubí < vztlak