## TABZL1
Návod k použití tabulky | [10 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) |  | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv |  |  |  | DN
[11 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.9= | 0 | dim.ús 9a9´ | 13 | 15
Pro výpočet zaregulování stoupačky teplovodní dvoutrubní soustavy. | [12 empty] | 26 |  |  |  | 27 |  |  | délka ús.9´= | 0
[11 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 9 9´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
Postup výpočtu: | [10 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.8= | 0 | dim.ús.8a8´ | 13 | 15
[13 empty] | 24 |  |  |  | 25 |  |  | délka ús.8´= | 0
Po nahrání z diskety si prázdný formulář uložte s požadovaným názvem, protože při práci s tímto formulářem, respedtivě při jeho editaci | [8 empty] | respektivě | jeho editací | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 8 8´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
znehodnotíte některé zadané funkce. Znehodnocení těchto funkcí nemá vliv na výpočetní mechanismus. ( je úmyslné) | [10 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.7= | 0 | dim.ús 7a7´ | 13 | 15
[13 empty] | 22 |  |  |  | 23 |  |  | délka ús.7´= | 0
1) Vyplňte požadované hodnoty pod tímto návodem. ( budou automaticky doplněny do schematu umístěného vptravo.) | [10 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 7 7´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
| Typickou délku přívodu a konstrukční výšku múžete dále editovat přímo ve schematu pouhým přepsáním hodnoty. | [9 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.6= | 0 | dim.ús.6a6´ | 13 | 15
| Údaje v závorce jsou jednotky, nebo kódy pro jednotlivé volby. | [11 empty] | 20 |  |  |  | 21 |  |  | délka ús.6´= | 0
2) Ve schematu si zkontrolujte správnost zadaných hodnot, popř. je upravte pouhým přepsáním (jedná se o zelené číslice). | [10 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 6 6´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
3) Ve schematu do polí s modrým pozadím znázorňující radiátory, nebo jiné spotřebiče napojené na síť napište jejich výkon ve Watech | [10 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.5= | 0 | dim.ús.5a5´ | 16 | 18
4) V pravo od schematu jsou připravena pole pro předběžná stanovení průměru. Prosím vyplňte tato pole. | [12 empty] | 18 |  |  |  | 19 |  |  | délka ús.5´= | 0
5) Pod schematem zadejte požadovanou tlakovou rezervu na čerpadle v Pa | [10 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 5 5´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
Nyní se zadané hodnoty bez jakéhokoli Vašeho zákroku přepíší do tabulky a provede se výpočet. | [10 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.4= | 0 | dim.ús.4a4´ | 16 | 18
6) Po provedení výpočtu přepišta pod schema hodnotu požadovaného škrcení. Tuto hodnotu najdete jako nejnižší hodnotu | [12 empty] | 16 |  |  |  | 17 |  |  | délka ús.4´= | 0
( nejníže položenou v tabulce v pravo ) ve sloupci nazvaném " zbylý tlak s tlakovou rezervou na čerpadle ". | [10 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 4 4´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
Po provedení bodu 6) se vypočtou hodnoty Kv regulačních armatur otopných těles a Kv regulační armatury na patě stoupačky. | [10 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.3= | 0 | dim.ús.3a3´ | 16 | 18
[13 empty] | 14 |  |  |  | 15 |  |  | délka ús.3´= | 0
vysvětlivky: | [10 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 3 3´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
červené hodnoty --------------------------------------------- vypočtené konečné hodnoty (nelze zasahovat) | [10 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není | délka ús.2= | 0 | dim.ús.2a2´ | 20 | 22
zelené hodnoty --------------------------------------------- určené k editaci ( editace pouhým přepsáním) | [12 empty] | 12 |  |  |  | 13 |  |  | délka ús.2´= | 0
černá na bílém podkladu ---------------------------------- hodnoty k přímému zadávání | [10 empty] | Kv | výkon (W) | DN (mm) | délka (m) | 2 2´ | DN (mm) | délka (m) | výkon (W) | Kv
šedý podklad ------------------------------------------------- nelze zasahovat ( hodnoty použité pro výpočet, nebo uvedené pro přehlednost) | [10 empty] | není | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | není
Přeji Vám příjemnou a úspěšnou práci s tímto produktem. | [12 empty] | 10 |  | 1 1´ |  | 11
[17 empty] | délka přívodu 1. úseku= |  |  | 0 |  | dim.ús.1a1´ | 20 | 22
Výpočet pro měděné potrubí |  |  | zadávejte tuto rozměrovou řadu: 12,15,18,22,28,35 mm | [8 empty] | dispoziční tlak na patě stoupačky= |  |  | 0 |  | délka zpátečky 1. úseku= |  |  | 0
Teplota přívodu= |  |  |  |  | 90 | [6 empty] | požadované škrcení na patě stoupačky= | škrceni tlaku |  |  | 0 | Pa
Teplota na zpátečce= |  |  |  |  | 70 | dT= | 20 |  |  |  |  | tlaková rezerva čerpadla= |  |  |  | 0 | Pa
Typická délka připojovacího potrubí (m) | [11 empty] | Kv regulačního ventilu na patě stoupačky= |  |  |  | není potřeba | m3/h
Konstrukční výška ve většině podlaží (m) = | [15 empty] | Tato stoupačka nenexistuje !!!
dimenze připojovacích potrubí (12,15,18,22mm) |  |  |  | 15 | 13 | "=DN"
dispoziční tlak na patě stoupačky ( Pa ) = |  |  |  |  | 0 | Pa
druh otopných těles ( č=článková, d=desková ) |  |  |  | d | 3
úsek č. | Q | m | délka ús. | DN | R | w | dzeta | pzt | pzm | pzt + pzm | zbylý tlak | zbylý tlak | zbylý tlak s tlak.rezervou
| kW | kg/h | m | mm | Pa | m/s |  | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | na čerpadle
1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | zbylý tlak po škrcení
1´ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | na patě stoupačky
10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
10´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
11´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2´ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
12´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
13´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
3´ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
14´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
15´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
4´ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
16´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
17´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
5´ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
18´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
19´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
6´ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
20´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
21´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
7´ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
22´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
23´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
8´ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
24´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
25´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
9´ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
26´ | 0 | 0 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
27´ | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Veškerá práva na tento produkt vlastní Radek Vanko a jakékoliv rozšiřování, jak celého díla tak jeho částí je nepřípustné. | [6 empty] | jakékoliv rozšiřování celku, nebo jeho částí je nepřípustné.
V případě, že zjistíte nějakou nedokonalost, nebo závadu ( popřípadě nápad na vylepšení) pošlete mi prosím vzkaz na e-mail | [10 empty] | adresu.
Děkuji