## List1
Tepelná ztráta místnosti
Ložnice I
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Označení stěny | Tloušťka stěny |  |  | Plocha stěny |  |  | Základní tepelná ztráta |  |  |  | Přirážky |  |  | Celková tepelná ztráta QC=Qp+QV
|  | Délka | Šířka nebo výška | Plocha | Počet otvorů | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů | Součinitel prostupu tepla | Rozdíl teplot | Tepelná ztráta | Na vyrovnání chladných stěn | Na urychlení zátopu | 1+p1+p2
| cm | m | m | m2 |  | m2 | m2 | Wm2K-1 | K | W | p1 | p2 |  | W
SO 1 | 37.5 | 2.9 | 3 | 8.7 | 1 | 3.52 | 5.18 | 0.47 | 32 | 77.9072 | 0.03333 |  | 1.0333
SN 1 | 10 | 2.9 | 3 | 8.7 | 1 | 1.576 | 7.124 | 1.5 | 5 | 53.43
DN |  | 0.8 | 1.97 | 1.576 |  |  | 1.576 | 2.3 | 5 | 18.124
OZ |  | 2.2 | 1.6 | 3.52 |  |  | 3.52 | 2.9 | 32 | 326.656 | SS= | 66.96 | Qp= | 491.9863
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | B= | 8 | QV= | 141.6397
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | M= | 0.4 | QC= | 633.626
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | i= | 0.00014
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | L= | 7.6
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ti - te= | 32
[9 empty] | Qo= | 476.1172
[9 empty] | kc= | 0.2222
Pomůcky :
Součinitel provzdušnosti i
Charakteristické číslo budovy B
Charakteristické číslo místnosti M
Note on L10: Plocha všech povrchů v místnosti
Note on L11: Charakteristické číslo budovy B
Note on L12: Charakteristické číslo místnosti M
Note on L13: Součinitel provzdušnosti i

## List2
Součinitel provzdušnosti i
Druh oken a dveří |  |  | i [m3s-1/mPa0,67]
Okna | dřevěná z plast. hmot | Jednoduchá | 1,9 . 10-4
|  | Zdvojená | 1,4 . 10-4
|  | Dvojitá | 1,2 . 10-4
| Kovová |  | Z ohýbaných lišt | Z lisovaných nebo válcovaných
|  | Jednoduchá | 2,4 . 10-4 | 0,9 . 10-4
|  | Zdvojená | 2,4 . 10-4 | 0,9 . 10-4
|  | Dvojitá | 2,1 . 10-4 | 0,7 . 10-4
Venkovní dveře domovní |  | Netěsněné | 3,6 . 10-4
|  | Těsněné | 1,9 . 10-4
Venkovní dveře balkonové |  |  | Jako u odpovídající konstrukce oken
Zpět

## List3
Charakteristické číslo budovy B
Krajinná oblast (podle větru) | Poloha budovy v krajině | Rychlost větru (m/s) | B [ Pa0,67]
|  |  | Řadové budovy | Osamělé budovy
Normální krajina | Chráněná | 4 | 3 | 4
| Nechráněná | 6 | 6 | 8
| Velmi nepříznivá | 8 | 9 | 12
Krajina s intenzivními větry | Chráněná | 6 | 6 | 8
| Nechráněná | 8 | 9 | 12
| Velmi nepříznivá | 10 | 12 | 16
Normální krajina | Osmocené objekty ve výšce nad 100m (visuté restaurace) |  | 16
Krajina s intenzivními větry |  |  | 20
Zpět

## List4
Charakteristické číslo místnosti M
Vnitřní dveře |  | SiL [m3s-1/Pa0,67] | M
Těsnost | Počet
Netěsné (bez prahů) | 1 | < 40 . 10-4 | 0.7
|  | > 40 . 10-4 | 0.4
| 2 | < 80 . 10-4 | 0.7
|  | > 80 . 10-4 | 0.4
| 3 | < 120 . 10-4 | 0.7
|  | > 120 . 10-4 | 0.4
Těsné (s prahy) | 1 | < 20 . 10-4 | 0.7
|  | > 20 . 10-4 | 0.4
| 2 | < 40 . 10-4 | 0.7
|  | > 40 . 10-4 | 0.4
| 3 | < 60 . 10-4 | 0.7
|  | > 60 . 10-4 | 0.4
Zpět