## Tabulky
Druh objektu | MJ | Činnost | poznámka | Spotřeba [l/MJ den]
Stavby pro bydlení | 1 osoba | umývání |  | 82
vaření
úklid
Stavby pro dočasné ubytování
Internáty | 1 osoba |  | sprchy | 60
Svobodárny |  | umývání
Hotely |  |  | vany | 100
| 1 m2 |  |  | 0.2
Školy | 1 žák | umývání |  | 20
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Zdravotnictví
Polikliniky | 1 vyšetřovaný | umývání včetně personálu |  | 20
Nemocnice | 1 lůžko | umývání (ležící) |  | 20
|  | umývání - sprcha (chodící) |  | 50
|  | umývání včetně personálu |  | 250
Domovy důchodců |  |  |  | 200
Ozdravovny |  |  |  | 100
Kojenecké ústavy | 1 dítě |  |  | 125
Jesle, dětské domovy |  |  |  | 70
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Očistné lázně | 1 osoba | 2 x sprcha - vana |  | 160
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Vaření a mytí nádobí
jen výdej | 1 jídlo | mytí jídelního nádobí | 80oC | 1
malý sortiment jídel |  | mytí varného a jídelního nádobí | 80oC | 1.5
příprava a výdej
restaurační provoz | 1 jídlo |  | 80oC | 2
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Sociální zařízení podniků a sportovních zařízení | 1 osoba/směnu | umyvadla |  | 20
|  | sprchy |  | 40
| 1 m2 | úklid |  | 0.2

## Křivka
| [jednotka] | Jednotkový odběr [l/jedn.den] | Celková potřeba [l/den] |  | Teplota vstupní vody [°C] | Teplota výstupní TUV [°C] | Energetická ztráta z [%] | Energetická potřeba budovy
Počet uživatelů | 4 | 82 | 328 |  | 10 | 55 | 35 | E2T | 17.1626 | kW
Počet jídel | 0 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | E2Z | 6.0069 | kW
Výměra ploch | 0 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | E2T + E2Z | 23.1695 | kW
Celková potřeba objektu |  |  | 0.328 | m3/den
Počáteční hodina | Počáteční odběr [%] |  | 1.4583 |  | 5.625
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 20 |  | 7.2917 | 27.2917 | 0.83333 | 27.2917 | 0.83333
18 | 35 |  | 26.25 | 61.25 | 40 | 61.25 | 40
22 | 65 |  | 32.0833 | 97.0833 | 26.6667 | 97.0833 | 26.6667
24 | 100 |  | 35 | 135 | 0 | 135 | 0
0
Výkon pro ohřev TUV
DEMAX | 9.2678 | kW
Objem zásobníku
Vz | 177.12 | l
Note on D7: Energetická ztráta na 1 hodinu
Note on D8: Energetická ztráta v tuto hodinu
Note on E8: Odběr plus energetická ztráta v tuto hodinu
Note on F7: E1 na 1 hodinu
Note on F8: Rozdíl pro velikost zásobníku
Note on F13: Minimum velikosti zásobníku, je-li menší než nula pak se křivka posune o tuto hodnotu výš
Note on G8: Odběr plus energetická ztráta mínus minimum z velikostí zásobníků
Note on H8: Velikost zásobníku minus minimum z velikosti zásobníku

## About
Výpočet velikosti zásobníku TUV
Autor | Zdeněk Reinberk