## úvod
Tabulka pro výpočet dvoutrubkové otopné soustavy s přizozeným oběhem

## zadávání hodnot
úsek | Q [W] | Dt [oC] | l [m] | DN [mm] | v [m/s] odečtené z tab 2 |  | r [kg/m3] | x odečteno z tab 3 | g [m/s2] | h [m] | Dr * g odečteno z tab 1

## vysvětlivky
tab1 Dr*g při různých teplotních spádech
značka | vysvětlení | jednotka | poznámka | teplota zpětné vody Tz v oC | teplota přívodní vodyTt v oC
Q | Množství tepla | W |  |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125
M | Průtok | kg/h |  | 60 | 122 | 143 | 176 | 209 | 244 | 280 | 316 | 345 | 394 | 434
l | délka úseku potrubí | m |  | 65 | 87 | 117 | 149 | 184 | 218 | 254 | 291 | 329 | 368 | 406
DN | světlost potrubí | mm |  | 70 | 59 | 90 | 123 | 156 | 191 | 227 | 263 | 298 | 341 | 381
v | rychlost otop.vody | m/s | v=0,05-0,5 m/s | 75 |  | 61 | 93 | 128 | 162 | 198 | 235 | 273 | 312 | 352
R | měrná ztráta tlaku třením v trubní síti | Pa/m |  | 80 |  |  | 64 | 97 | 131 | 168 | 204 | 243 | 282 | 322
Z | ztráta tlaku třením od vřazených odporů | Pa
 | součinitel vřazeného odporu
 | měrná hmotnost otopné vody | kg/m3
 | součinitel tření
Dt | teplotní spád | oC
Dp | účinný vztlak | Pa
g | tíhové zrychlení | m/s2
h | účinná výška | m
Dr=rz-rp |  | kg/m3 | viz tab 1
rz | měrná hmotnost vody ve zpětném potrubí | kg/m3
rp | měrná hmotnost vody ve výstupním potrubí | kg/m3
Dpz | R*l+Z | Pa

## tlak.ztrát třením tab 2
Tlaková ztráta třením - přirozený oběh
světlost DN (mm) | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90
R (Pa/m) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s) | M (kg/h) | v (m/s)
0.5 |  |  | 7.1 | 0.01 | 23.9 | 0.03 | 62.1 | 0.03 | 111 | 0.03 | 150 | 0.03 | 258 | 0.035 | 479 | 0.045 | 613 | 0.045 | 944 | 0.05 | 1140 | 0.06
0.55 |  |  | 7.9 | 0.01 | 26.2 | 0.02 | 65.1 | 0.03 | 117 | 0.035 | 156 | 0.035 | 272 | 0.04 | 506 | 0.045 | 647 | 0.05 | 995 | 0.05 | 1490 | 0.06
0.6 |  |  | 8.6 | 0.015 | 28.7 | 0.025 | 67.1 | 0.035 | 120 | 0.035 | 159 | 0.035 | 286 | 0.04 | 532 | 0.045 | 679 | 0.05 | 1050 | 0.06 | 1560 | 0.06
0.65 |  |  | 9.3 | 0.015 | 31 | 0.025 | 69.1 | 0.035 | 123 | 0.035 | 164 | 0.035 | 299 | 0.04 | 556 | 0.05 | 710 | 0.05 | 1100 | 0.06 | 1630 | 0.07
0.7 |  |  | 10.1 | 0.015 | 38.1 | 0.025 | 70.9 | 0.035 | 127 | 0.035 | 170 | 0.035 | 312 | 0.045 | 580 | 0.05 | 739 | 0.05 | 1140 | 0.06 | 1700 | 0.07
0.75 | 4.3 | 0.01 | 10.8 | 0.015 | 35.7 | 0.03 | 78.7 | 0.035 | 130 | 0.035 | 178 | 0.04 | 325 | 0.045 | 604 | 0.05 | 769 | 0.06 | 1190 | 0.06 | 1770 | 0.07
0.8 | 4.6 | 0.01 | 11.3 | 0.015 | 38.1 | 0.03 | 74.5 | 0.035 | 132 | 0.04 | 185 | 0.04 | 337 | 0.045 | 626 | 0.06 | 797 | 0.06 | 1230 | 0.07 | 1830 | 0.07
0.85 | 4.8 | 0.01 | 12.2 | 0.015 | 40.6 | 0.035 | 76.1 | 0.04 | 135 | 0.04 | 192 | 0.045 | 348 | 0.05 | 647 | 0.06 | 825 | 0.06 | 1270 | 0.07 | 1890 | 0.08
0.9 | 5.1 | 0.01 | 12.9 | 0.02 | 42.9 | 0.035 | 77.7 | 0.04 | 139 | 0.04 | 198 | 0.045 | 360 | 0.05 | 668 | 0.06 | 852 | 0.06 | 1310 | 0.07 | 1950 | 0.08
0.95 | 5.4 | 0.015 | 13.6 | 0.02 | 45.3 | 0.035 | 79.1 | 0.04 | 141 | 0.04 | 204 | 0.045 | 371 | 0.05 | 690 | 0.06 | 878 | 0.07 | 1350 | 0.07 | 2010 | 0.08
1 | 5.7 | 0.015 | 14.4 | 0.02 | 48 | 0.04 | 80.5 | 0.04 | 144 | 0.04 | 210 | 0.045 | 382 | 0.05 | 709 | 0.06 | 903 | 0.07 | 1390 | 0.07 | 2070 | 0.08
1.1 | 6.3 | 0.015 | 15.8 | 0.025 | 50.6 | 0.04 | 83.5 | 0.04 | 152 | 0.045 | 222 | 0.05 | 403 | 0.06 | 748 | 0.07 | 953 | 0.07 | 1470 | 0.08 | 2180 | 0.09
1.2 | 6.8 | 0.015 | 17.2 | 0.025 | 52.4 | 0.04 | 86.3 | 0.045 | 160 | 0.045 | 233 | 0.05 | 423 | 0.06 | 785 | 0.07 | 1000 | 0.07 | 1540 | 0.08 | 2290 | 0.09
1.3 | 7.4 | 0.015 | 18.7 | 0.025 | 54 | 0.045 | 88.7 | 0.045 | 168 | 0.05 | 244 | 0.05 | 442 | 0.06 | 821 | 0.07 | 1050 | 0.08 | 1610 | 0.09 | 2390 | 0.1
1.4 | 8 | 0.02 | 20.2 | 0.03 | 55.2 | 0.045 | 91.1 | 0.045 | 175 | 0.05 | 254 | 0.05 | 461 | 0.06 | 854 | 0.07 | 1100 | 0.08 | 1670 | 0.09 | 2490 | 0.1
1.5 | 8.5 | 0.02 | 21.6 | 0.03 | 56.4 | 0.045 | 93.3 | 0.05 | 182 | 0.05 | 264 | 0.06 | 479 | 0.07 | 888 | 0.08 | 1140 | 0.08 | 1740 | 0.09 | 2580 | 0.1
1.6 | 9.1 | 0.02 | 23 | 0.035 | 57.7 | 0.045 | 95.3 | 0.05 | 189 | 0.05 | 274 | 0.06 | 497 | 0.07 | 921 | 0.08 | 1180 | 0.09 | 1800 | 0.1 | 1670 | 0.11
1.7 | 9.7 | 0.025 | 24.5 | 0.035 | 59.1 | 0.045 | 97.1 | 0.05 | 195 | 0.06 | 284 | 0.06 | 514 | 0.07 | 952 | 0.08 | 1220 | 0.09 | 1860 | 0.1 | 2770 | 0.11
1.8 | 10.3 | 0.025 | 25.9 | 0.04 | 60.4 | 0.05 | 99.1 | 0.05 | 202 | 0.06 | 293 | 0.06 | 531 | 0.07 | 983 | 0.09 | 1260 | 0.09 | 1920 | 0.1 | 2860 | 0.11
1.9 | 10.9 | 0.025 | 27.3 | 0.04 | 61.4 | 0.05 | 101 | 0.05 | 208 | 0.06 | 302 | 0.07 | 548 | 0.08 | 1020 | 0.09 | 1290 | 0.1 | 1980 | 0.11 | 2490 | 0.12
2 | 11.4 | 0.025 | 28.8 | 0.04 | 62.5 | 0.05 | 102 | 0.05 | 214 | 0.06 | 310 | 0.07 | 563 | 0.08 | 1050 | 0.09 | 1330 | 0.1 | 2030 | 0.11 | 3020 | 0.12
2.2 | 12.6 | 0.03 | 31.7 | 0.045 | 64.6 | 0.05 | 106 | 0.05 | 226 | 0.06 | 328 | 0.07 | 594 | 0.08 | 1100 | 0.1 | 1400 | 0.1 | 2140 | 0.12 | 3180 | 0.13
2.4 | 13.7 | 0.03 | 34.6 | 0.05 | 66.4 | 0.05 | 110 | 0.05 | 237 | 0.07 | 345 | 0.07 | 623 | 0.09 | 1160 | 0.1 | 1470 | 0.11 | 2250 | 0.12 | 3330 | 0.13
2.6 | 14.8 | 0.035 | 36.6 | 0.05 | 68.2 | 0.06 | 115 | 0.06 | 248 | 0.07 | 360 | 0.08 | 650 | 0.09 | 1210 | 0.11 | 1540 | 0.11 | 2350 | 0.13 | 3480 | 0.14
2.8 | 16 | 0.035 | 37.8 | 0.06 | 70.2 | 0.06 | 120 | 0.06 | 258 | 0.07 | 375 | 0.08 | 677 | 0.09 | 1260 | 0.11 | 1600 | 0.12 | 2450 | 0.13 | 3620 | 0.15
3 | 17.1 | 0.04 | 38.8 | 0.06 | 72 | 0.06 | 125 | 0.06 | 268 | 0.08 | 390 | 0.08 | 704 | 0.1 | 1310 | 0.12 | 1660 | 0.12 | 2540 | 0.14 | 3770 | 0.15
3.2 | 18.3 | 0.04 | 39.7 | 0.06 | 73.6 | 0.06 | 129 | 0.06 | 278 | 0.08 | 404 | 0.09 | 730 | 0.1 | 1350 | 0.12 | 1720 | 0.13 | 2630 | 0.14 | 3900 | 0.16
3.4 | 19.4 | 0.045 | 40.7 | 0.06 | 75.1 | 0.06 | 134 | 0.07 | 288 | 0.08 | 418 | 0.09 | 754 | 0.11 | 1400 | 0.12 | 1780 | 0.13 | 2720 | 0.15 | 4030 | 0.16
3.6 | 20.6 | 0.05 | 41.4 | 0.06 | 76.4 | 0.06 | 138 | 0.07 | 297 | 0.08 | 432 | 0.09 | 779 | 0.11 | 1440 | 0.13 | 1840 | 0.14 | 2880 | 0.15 | 4150 | 0.17
3.8 | 21.7 | 0.05 | 42.3 | 0.06 | 78 | 0.06 | 142 | 0.07 | 306 | 0.09 | 445 | 0.1 | 803 | 0.11 | 1480 | 0.13 | 1890 | 0.14 | 2880 | 0.16 | 4270 | 0.17
4 | 22.8 | 0.05 | 42.9 | 0.06 | 79.3 | 0.06 | 147 | 0.07 | 315 | 0.09 | 458 | 0.1 | 826 | 0.12 | 1530 | 0.14 | 1940 | 0.14 | 2960 | 0.16 | 4400 | 0.18
4.5 | 25.7 | 0.06 | 44.7 | 0.06 | 82.6 | 0.07 | 157 | 0.08 | 337 | 0.1 | 458 | 0.1 | 881 | 0.12 | 1630 | 0.14 | 2070 | 0.15 | 3160 | 0.17 | 4890 | 0.19
5 | 29.1 | 0.07 | 46.2 | 0.07 | 85.8 | 0.07 | 166 | 0.08 | 356 | 0.1 | 517 | 0.11 | 931 | 0.13 | 1720 | 0.15 | 2190 | 0.16 | 3340 | 0.18 | 4950 | 0.2
5.5 | 30 | 0.07 | 47.8 | 0.07 | 90.9 | 0.07 | 175 | 0.09 | 376 | 0.11 | 545 | 0.12 | 982 | 0.14 | 1810 | 0.16 | 2310 | 0.17 | 3520 | 0.19 | 5210 | 0.2
6 | 31 | 0.07 | 49.1 | 0.07 | 95.4 | 0.08 | 184 | 0.09 | 393 | 0.11 | 573 | 0.12 | 1030 | 0.14 | 1900 | 0.17 | 2420 | 0.18 | 3690 | 0.2 | 5460 | 0.22

## souč.vřaz.odporů tab 3
a) zdroje tepla | [7 empty] | c)uzavírací armatury topných těles
okruh |  | součinitel x | [5 empty] | druh | typ | DN
| kotel | 2.5 | [7 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 32
| otopné těleso | 2.5 | [5 empty] | kohout dvojreg.- přímý | V4522 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5
| rozděl/sběrač | 0,5/1,0 | [5 empty] | kohout dvojreg.- rohový | V4523 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7
b) tvarovky potrubí | [7 empty] | ventil dvojreg.-přímý | V4222 | 12 | 10.5 | 9 | 7.3 | 5
druh |  | součitel x | [5 empty] | ventil dvojreg.-rohový | V4223 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2
| etážový odskok | 0.5 | [5 empty] | d) uzavírací armatury potrubí - závitové
| obchoz | 0.5 | [5 empty] | druh | typ | DN
| dvojitý oblouk | 1.5 | [7 empty] | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
| redukce plynulá | 0.1 | [5 empty] | šoupátko | V3040 |  | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| redukce náhlá | 1 | [5 empty] | ventil | V3001 | 16 | 13 | 11.5 | 10.6 | 10 | 10 | 10
| rožšíření plynulé | 0,5-0,8 | [5 empty] | ventil šikmý | V5112 |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
| rozšíření náhlé | 1 | [5 empty] | e) uzavírací armatury potrubí - přírubové
[8 empty] | druh | DN
oblouk | d | 10-15 | 20-25 | 32-40 | 50 |  |  |  | 15 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
| r/d=1,5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.3 |  |  | uzavírací ventil | 12 | 8.5 | 7 | 5.8 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.5
| r/d=2,5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |  |  | šoupátkový klín |  |  | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1
| koleno | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
[8 empty] | křížový kus průchod dělení | vp/v | xp
| T-kus provo | vp/v |  |  | xo |  |  |  |  | dp/d
| úhlý | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 1
| průchod- | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.5
| dělení | [7 empty] | 1 | 0.2 | 0.1 | 0
[8 empty] | křížový kus průchod spojení | dp/d | xp
| průchod |  | xp | [6 empty] | Mp/M
| spojení |  | Mp/M | [6 empty] | 0.4 | 0.6 | 0.8
|  | dp/d | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5
|  | (0;1) | 0.8 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 0.5
|  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0
[8 empty] | průchod zkratem jednostranné připojení | dp/d | xp
| odbočka | vo/v |  |  | xo |  |  |  |  | Mp/M
| dělení | 0.3 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | 0.4 |  |  | 7 |  |  |  | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.8
|  | 0.6 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | 0.8 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
|  | 1 |  |  | 2
|  | 2 |  |  | 1 |  |  | odbočka k tělesu jednostranné připojení | dp/d | xp
Mp/M
| odbočka |  | xo | [6 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| spojení |  | Mo/M | [5 empty] | 0.3 | 2.5 | 2 | 2 | 2
|  | do/d | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2
|  | 0.3 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 12 | 5 | 3 | 2.5 | 2
|  | 0.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1 |  |  | 0.6 | 22 | 8 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2.5
|  | 0.5 | -2 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0.8 |  | 26 | 10 | 6 | 5 | 4
|  | 0.7 | -7 | 0 | 1 | 1.3 | 1.5
|  | 1 |  |  | -2 | 1.5 | 2 | průchod zkratem oboustranné připojení | dp/d | bar: Mp/M 0.05
Mp/M
| protiproud | vo/v |  |  | xo |  |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| dělení | 0.4 |  |  | 6.5 |  |  |  | 0.6 | Mp/M 0.05: 1.5; Mp/M 0.1: 2; Mp/M 0.2: 1.8
|  | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.7
|  | 0.8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 1 | 3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2
|  | 1 |  |  | 1.3
|  | 1.3 |  |  | 1 |  |  | odbočky k tělesům oboustranné připojení | dp/d | bar: Mp/M 0.05
|  | 1.5 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | Mp/M 0.05: Mp/M
[10 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| protiproud |  | xo | [5 empty] | 0.3 | 3 | 2.5 | 2 | 2
| spojení |  | Mo/M | [5 empty] | 0.4 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2
|  | do/d | 0.3 | 0.5 | 0.7 |  |  |  | 0.5 | 10 | 6.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5
|  | 0.5 | 5 | 1.3 | 1 |  |  |  | 0.6 | 20 | 10.5 | 6 | 4 | 3.5 | 3
|  | 0.7 | 6.5 | 2 | 1.3 |  |  |  | 0.8 |  | 30.5 | 14 | 9.5 | 7.2 | 5.5
|  | 0.8 | 9 | 3 | 1.8 |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 13 | 10 | 7.5
|  | 1 | 15 | 5 | 3
xp
xp
v
vp
xp
Mp
dp
M
d
v
xo
vo
M
Mo
do
xo
v
vo
d
xo
M
d
Mo
do

## tabulka
úsek | Q [W] | M [kg/h] | l [m] | DN [mm] | v [m/s] | R [Pa/m] | R*l |  | Z [Pa] | R*l+Z
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | Dpz
[10 empty] | 0 | Dp
[11 empty] | Dp>Dpz | vyhoví