## zadání
STANOVENÍ VZDUCHOVÉHO VÝKONU
Vybrat místnost nebo objekt
29
Intenzita výměny vzduchu: |  |  |  | Vp=n.Vm
n= | 60 | h-1 | intenzita výměny vzduchu za hodinu
Vn= | 1 | m3 | objem místnosti
Vp= | 100 | m3.h-1 | provozní množství vzduchu
Optimální množství čerstvého vzduchu (na osobu či jednotku výroby, lůžko apod.) | [5 empty] | Vp=n.V1
n= | 5 | 1 | počet osob, lůžek apod.
V1= | 0 | m3.h-1 | podle hygienických předpisů požadované množství vzduchu na osobu
Vp= | 100 | m3.h-1 | provozní množství vzduchu
Přívod tepla: |  |  |  | Vp=Q.3600/r.c.(Tp-Ti)
Q= | 1000 | W | požadované množství tepla, které máme vzduchem dopravit do místnosti (tep. ztráty a množství tepla pro ohřev větracího vzduchu)
r= | 1.2 | kg.m-3 | měrná hustota externího vzduchu
c= | 1010 | Jkg-1K-1 | měrná tepelná kapacita
Tp= | 25 | oC | teplota přiváděného vzduchu do místnosti
Ti= | 20 | oC | teplota vzduchu v místnosti dle ČSN 060210
Vp= | 594.0594 | m3h-1 | provozní množství vzduchu
Odvod tepla: |  |  |  | Vp=Qch.3600/r.c.(Ti-Tp)
Qch= | 5000 | W | teplo, které je nutno vzduchotechnickým systémem odvést (tepelná zátěž, tepelné zisky)
c= | 1010 | Jkg-1K-1 | měrná tepelná kapacita
r= | 1.2 | kg.m-3 | měrná hustota externího vzduchu
Ti= | 20 | oC | teplota vzduchu v místnosti dle ČSN 060210
Tp= | 16 | oC | teplota přiváděného vzduchu do místnosti
Vp= | 3712.8713 | m3h-1 | provozní množství vzduchu
Odvod škodlivin: |  |  |  | Vp=y/y2-y1
VYBRAT CHEM. LÁTKU
2
y= | 50 | l.s-1 | 0
y1= | 0 | mg.m-3 | koncentrace škodlivin obsažených v přiváděném vzduchu
y2= | 40 | mg.m-3 | dovolené nejvyšší koncentrace škodlivin
Vp= | 1.25 | m3h-1 | provozní množství vzduchu
VYHODNOCENÍ PROVOZNÍHO MNOŽSTVÍ VZDUCHU
Kritéria pro stanov. vzd. výkonu |  |  | m3.h-1
Odvod tepla |  |  | 3712.8713
Přívod tepla |  |  | 594.0594
Optimální množství vzduchu |  |  | 100 |  | POTŘEBNÝ VZDUCHOVÝ VÝKON: Vp= |  | 3712.8713 | m3.h-1
Intenzita výměny vzduchu |  |  | 100
Odvod škodlivin |  |  | 1.25
Note on C38: Lukáš: bude vždy platit Ti>Tp,…dT=6-8 oC
SEŘAĎ

## tabulky
| DRUH MÍSTNOSTI | NÁSOBNOST VÝMĚNY n.h-1 | ČERSTVÍ VZDUCH NA OSOBU | MINIMÁLNÍ DÁVKA m3.h-1
1 | učebna, kreslírna | 5 | 30
2 | odb. pracovna chemie | 8 | 50
3 | pracovny fyz. a přírodov. | 3 | 30
4 | škol. Dílny pracovní vyuky | 3 | 30
5 | tělocvičny | 3 | 30
6 | plavecké bazény | 5 | 30
7 | sprchy | 5 | 220
8 | šatny u bazénů | 6 | 30
9 | osušovny | 20 | 30
10 | společenská místnost | 7 | 30
11 | sborovna | 4 | 50
12 | jídelna | 4 | 40
13 | kuchyň pro stravování | 20 | 0
14 | cvičná kuchyň | 20 | 0
15 | šatny pro tělovýchovu | 10 | 10
16 | umývárny | 20 | 10
17 | záchody žáků | 5 | 50
18 | předsíně | 5 | 25
19 | obytné místnosti | 6 |  | 60
20 | kanceláře | 15 |  | 60
21 | posluchárny, kina, divadla | 20 |  | 50
22 | shromažďovací prostory | 15 |  | 50
23 | obchodní důmy, prodejny | 6 |  | 40
24 | restaurace, hotely | 10 |  | 70
25 | chodby, haly | 10 |  | 30
26 | šatny, převlékárny | 8 |  | 30
27 | sprchy, umývárny | 10 |  | 40
28 | záchody | 20 |  | 40
29 | závodní a velké kuchyně | 60 |  | 100
30 | plovárny, vanové lázně | 6 |  | 100
31 | mlékárny | 30 |  | 100
32 | garáže | 20 |  | 100
33 | chemické laboratoře | 30 |  | 100
34 | nemocnice- lůžková část | 6 |  | 60
35 | nemocnice | 10 |  | 60
| LÁTKA | KONCENTRACE mg.m-3
1 | aceton | 800
2 | amoniak | 40
3 | amylalkohol | 450
4 | anilin | 10
5 | benzen | 50
6 | fenon | 30
7 | fluorovodík | 1
8 | formaldehyd | 5
9 | chlor | 3
10 | kadmium | 0.1
11 | kysl. siřičitý | 25
12 | kysl. uhelnatý | 96
13 | kysl. uhličitý | 9000
14 | matenol | 200
15 | nitrobenzen | 5
16 | olovo | 0.005
17 | rtuť | 0.005
18 | sirouhlík | 50
19 | sirovodík | 25
20 | toulen | 40
Note on B12: Lukáš: na 1 sprchu
Note on B22: Lukáš: na 1 mísu
Note on B23: Lukáš: na 1 pisoar