## nápověda
Dimenzování domovního plynovodu | [6 empty] | pro DN do 100 mm a provozní přetlak do 5 kPa
Program umožňuje výpočet podle ČSN 38 6441 nebo podle TPGE 704 01 (konečný návrh 16.3 1999)
Je možé volit druh plynu :zemní plyn, PB. Možno volit dovolenou talkovou ztrátu i typ potrubí : trubky ocelové bezešvé ČSN 13 1020
trubky ocelové závitové běžné ČSN 42 5710
měděné potrubí citované TPG 700 01
Program při výpočtu použvá ke stanovení tlakových ztrát přsné vnitřní průměry potrubí, pokud zvolíte typ potrubí "jiné" ,nabízí předběžný
vnitřní průměr. V opravě lze zadat jakýkoliv vnitřní průměr potrubí, pro který bude stanovena tlaková ztráta úseku.
Program také umožňuje dimenzování přípojky podle ČSN 38 6413. Možno volit typ potrubí (lPE nebo Ocel) a tlakové poměry (ntl nebo stl)
Doporučený postup:
1. | Očíslování úseků,kde dochází ke změně objemového průtoku plynu. Zvlášť stoupací potrubí.
2. | Rozhodnutí zda provézt výpočet dle ČSN 38 6441 nebo dle G 704 01
3. | Pokud budete provádět výpočet dle ČSN přejděte rovnou k formuláři "výpočet"
4. | Pokud budete provádět výpočet dle G 704 01 vyplňte nejdříve formulář "přirážky".
Zde stanovýte počet kusů instalovaných tvarovek a armatur v úseku a vypočte se ekvivalentní délková přirážka úseku (m)
5. | Ve formuláři "výpočet" vyplňte nejdříve dovolenou tlakovou ztratu domovního plynovodu, druh plynu , předpis a typ potrubí
6. | Useky zůčastněné ve výpočtu označte "h" nebo "v" (horizontální nebo vertikální)
Vertikálními úseky označte pouze stoupací potrubí pro distribuci plynu do dalších podlaží.
7. | Stanovte součet objemových průtoků v úsecích při jmenovitých tepelných příkonech spotřebičů daného typu (m3/h)
Nutno brát v úvahu,zda se nebude výhledově uvažovat s připojením dalších plyn. spotřebičů
Přibližně platí 0,118 m3/kW pro Zemní plyn ; 0,04 m3/kW pro PB.
Vařidla = spotřebiče pro tepelnou úpravu pokrmů a přípravu TUV průtokovým způsobem
Topidla = lokální topidla a zásobníkové ohřívače TUV samostatné
Kotle = plynové kotle pro otop centrálním nebo etážovým způsobem a kotle s kombinovaným otopem a
přípravou TUV přímým i nepřímým ohřevem.
8. | Uveďte počet spotřebičů daného typu v úseku (ks)
9. | Stanovení skutečné délky potrubí daného úseku L (m)
10. | Pokud jste se rozhodli pro výpočet dle ČSN vyplňte rovněž kolonku "počet odporů" = počet armatur a tvarovek v úseku
Pokud provádíte výpočet dle TPG , není nutno vyplňovat kolonku " počet odporů"
11. | Pokud se rozhodnete některou z dimenzí navržených programem změnit vyplňte kolonku " DN oprava"
Seznam používaných DN pro danný typ potrubí naleznete na záhlaví dokumentu
12. | Na zápatí výpočtu naleznete vyhodnocení výpočtu (porovnání tlakových ztrát s dovolenými)
13. | Výpočet proveďte nejprve pro hlavní větev , navržené dimenze vepište do kolonky "DN oprava"
pak označte ůseky vedlejší a část hlavní větve "h" nebo "v" ostatní označení vymažte
14. | Pro dimenzování přípojky nutno vyplnit délku přípojky, připojovací tlak na začátku "pz" a koncový tlak "pk", který je snížením
počátečního tlaku o tlakové ztráty v přípojce [kPa]. Dále vyberte materiál potrubí. V buňce níže je navrhovaný profil potrubí.
Nechcete li použít žádného z typů potrubí, je v kolonce min d uveden min potřebný vnitřní průměr potrubí dle ČSN 38 6413
Pozn.: Pokud by se vyskytla chyba v běhu programu , je vhodné smazat sloupec pro zadávání úseků (h nebo v)
a provézt ozančení úseků znovu.
Doporučené DN min |  |  | Minimální jmenovitá světlost potrubí se řídí připojovacím rozměrem spotřebiče
DN
| vařiče |  |  |  | 10 | v obytné budově odbočky k plynoměrům min DN 25
| sporáky |  |  |  | 15 | nebo DN 20 pokud je v budově ústřední vytápění a příprava TUV
| topidla do 4 kW |  |  |  | 10 | viz. připojovací rozměry plynoměrů
| nad 4 kW |  |  |  | 15
| průtokové ohřívače TUV do 10 kW |  |  |  | 15
| nad 10 kW |  |  |  | 20
O programu: |  | autor: Zdeněk Fryš |  |  | e-mail: xfrys@kps1.fsv.cvut.cz
toho času student fakulty stavební ČVUT Praha
|  | datum: | 4 | /1999
program sestaven pro Microsoft Excel ver.5
Pozn. |  | Pokud chcete provádět nejdříve zadávání hodnot a vlastní výpočet až po zadání všech úseků: v roletce Nástroje
vyberte položku Možnosti a ve Výpočtech zaškrtněte Ručně, výpočet se provede po stisku klávesy F9.

## přirážky
Ekvivalentní přirážky pro tvarovky a armatury [m] dle G 704 01 | [10 empty] | uvedené přirážky jsou orientační
| kříž | kříž | kříž | kříž | kulový | kuželový | roh.kulový | roh.kuželový | šoupě | koleno | T-kus | čisticí | rozdělení | redukce | etážka | T-kus | čistící | T-kus | T-kus obl | T-kus obl. | ekv. | poč.
úsek | průchod | odb. | čistící | čistící | kohout | kohout | kohout | kohout |  |  | průchod | koleno | oblouk |  |  | odboč. | T-kus | rozděl. | odbočka | průchod | dél. | odp
č. | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1.3 | 5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | př.
1. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
2. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
3. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
4. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
5. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
6. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
7. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
8. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
9. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
10. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
11. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
12. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
13. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
14. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
15. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
16. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
17. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
18. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
19. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
20. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
21. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
22. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
23. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
24. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
25. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
26. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
27. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
28. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
29. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
30. | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Počet úseků: |  | 0 |  |  | 0

## výpočet
DOMOVNÍ PLYNOVOD | [7 empty] | Pro DN 10 až DN 100 , provozní přetlak do 5 kPa | [8 empty] | Zakázka : | [8 empty] | zemni (z) PB (p) |  | z |  |  |  | (10), 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, (125)
Dovolená tlaková ztráta | [25 empty] | Potrubí | z |  |  |  |  | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, (125)
ležatého rozvodu |  |  |  | 100 | Pa |  | Druh plynu: |  |  |  |  | Předpis: |  |  |  |  | Potrubí: | [6 empty] | Zemní |  | Předpis: ČSN 38 6441(c) G 704 01 (g) |  |  |  | c |  | 12*1 _15*1_18*1_22*1_28*1,5_35*1,5_42*1,5_54*2_64*2_76,1*2_88,9*2_108*2,5
[16 empty] | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, (125) | [7 empty] | PB | 1
úsek | směr |  |  |  | Objemový průtok [m3/h] | [5 empty] | Redukovaný | Délka | Počet | Ekv. délka | DN | DN | Tlakové ztráty horizontální |  |  | Tlakové ztráty vertikální |  |  | Vztlak |  |  |  | hutnota plynu | 0.61 |  | predbez |  | ocelové bezešvé |  |  | ocelové závitové běžné |  |  |  | měděné
|  |  | vařidla |  |  | topidla |  |  | kotle |  | průtok | úseku | odporů | úseku |  | oprava | Předběžné | Skutečné | Celkové | Předběžné | Skutečné | Celkové |  | ČSN 38 6441 |  | horizontalni | vertikalni | d | Pa/m | DN | DN | d[mm] | oprava | skutečné | DN | d[mm] | oprava | skutečné | DN | d[mm] | oprava |  |  | skutečné
|  | Q1 | n | k1 | Q2 | n | k2 | Q3 | n | k3 | Qr | l [m] | n | L [m] | [mm] | [mm] | R [Pa / m] | [ Pa / m] | [Pa] | R [Pa /m] | [Pa /m] | [Pa] | [Pa] | GE 704 01 | 1 | delka | delka | predbezne | z opravy |  |  |  | d | Pa/m |  |  | d | Pa/m |  |  | d |  |  | Pa/m
1. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
2. | [23 empty] | Ocel. bezešvé |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
3. | [23 empty] | O. závitové běžné |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
4. | [23 empty] | Měděné |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
5. | [23 empty] | Jiné | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
6. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
7. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
8. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
9. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
10. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
11. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
12. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
13. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
14. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
15. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
16. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
17. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
18. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
19. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
20. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
21. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
22. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
23. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
24. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
25. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
26. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
27. | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
28. | [23 empty] | lPE SDR 17,6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
29. | [23 empty] | lPE SDR 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
30. | [23 empty] | OCEL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Max Qred.[m3/h]= |  |  | 0 | [6 empty] | S= | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Přípojka: |  |  |  | L [m] |  |  |  | Počet úseků ve výpočtu |  |  |  |  | Ekv. délka rozvodu [m] |  |  |  | Horizontální tlak. |  | 0 | < | 100 | P dov. [Pa ]
ČSN 38 6413 |  |  |  | pz [kPa] |  |  |  | Horizontálních: |  |  | 0 |  | Horizontální |  | 0 |  | ztráta [ Pa ] | [9 empty] | Podminka svetlosti |  | 25 | 0 |  | lPE SDR 17,6 |  |  | 2
|  |  |  | pk [kPa] |  |  |  | Vertikálních: |  |  | 0 |  | Vertikální |  | 0 |  | Vertikální tlak. |  | 0 | = | 0 | Vztlak [Pa] | [5 empty] | přípojka | 0 |  |  | lPE SDR 11
D*t = |  |  |  | min d [mm] |  |  |  | S= |  |  | 0 |  | S= |  | 0 |  | ztráta [ Pa ] | [9 empty] | 0 | z rychlosti | 0 |  |  | OCEL
Školní práce 4/99
ace 4/99