## Hlavní
Maximální rozměr potrubí
Zadej
Objem místnosti |  | 1000 | m3
Násobnost výměny |  | 10 |  | ?
Rychlost vzduchu (návrhová) |  | 3 | m/s
0.1
Max. průřez potrubí |  | 0.92593 | m2
Objem vzduchu |  | 10000 | m3/h
|  | 2.7778 | m3/s
2000 mm
Rozměr A | 800 mm | Poloměr | 1120 mm
Rozměr B | 1250 mm
Návrh úseků a posouzení tlakové ztáty
Note on F7: Násobnost zvolte dle doporučených hodnot v tabulce . Klikněte myší na tlačítko v pravo.
Tlakové ztráty potrubí-Hlavní list

## Rychlosti
Doporučená násobnost výměny vzduchu v občanských stavbách |  |  |  |  | Tabulka doporučených rychlostí
|  |  | Intenzita |  |  | Budovy | Obytné |  | Obytné |  | Obytné
|  | Druh objektu | MIN | MAX |  | Rychlost | Optim | MAX | Optim | MAX | Optim | MAX
|  | Obytné místnosti | 1 | 6 |  | Druh rozvodu | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s] | [m/s]
|  | Kanceláře | 3 | 15 |  | Za ventilátorem | 5 | 8.5 | 7.5 | 11 | 10 | 14
|  | Posluchárny | 4 | 20 |  | Hlavní stoupačka | 3,5-4,5 | 6 | 5,0-6,5 | 8 | 6,0-9,0 | 11
|  | Kina, Divadla | 4 | 20 |  | Odbočky v podlažích | 3 | 5 | 3-4,5 | 6.5 | 4,0-5,0 | 9
|  | Shromaždovací prostory | 4 | 15
|  | Prodejny,Obchodní domy | 2 | 6
|  | Hotely,Restaurace | 3 | 10
|  | Chodby,Haly | 1 | 10
|  | Šatny,Převlékárny | 2 | 8
|  | Umývárny,sprchy | 4 | 10
|  | Záchody | 2 | 20
|  | Závodní a velké kuchyně | 10 | 60
|  | Plovárny,Vanové lázně | 3 | 6
|  | Mlékárny | 5 | 30
|  | Garáže | 3 | 20
|  | Chemické laboratoře | 6 | 30
|  | Nemocnice(lůžková část) | 3 | 6
|  | Nemocnice | 6 | 10
|  | Tělocvična | 3 | 5
|  | Učebny | 3 | 5
|  | Plavecký bazén | 3 | 5
Výrobní a účelové prostory
Intenzita
|  | Druh objektu | MIN | MAX
|  | Akumulátorovny | 8 | 12
|  | Barevny | 10 | 15
|  | Brusírny a leštírny | 8 | 14
|  | Dílny bez zdroojů tepla | 3 | 6
|  | Galvanizovny | 15 | 20
|  | Garáže (malé) | 4 | 6
|  | Ocelárny a válcovny | 20 | 35
|  | Chromovny | 25 | 30
|  | Kanceláře | 2 | 5
|  | Kotelny | 4 | 10
|  | Kovárny | 4 | 25
|  | Kuchyně | 15 | 30
|  | Kuchyně studené | 4 | 20
|  | Textilní provozovny | 12 | 18
|  | Umývárny | 2 | 5
|  | Kuřárny | 8 | 10
|  | Laboratoře (do 30 osob) | 8 | 12
|  | Laboratoře (do 100 osob) | 6 | 8
|  | Lakovny | 10 | 60
|  | Mořírny | 20 | 30
|  | Jednopodlažní haly | 2 | 12
|  | Oxydace | 20 | 25
|  | Slévárny | 15 | 40
|  | Sprchy | 4 | 8
|  | Svařovny | 4 | 8
|  | Šatny | 2 | 3
|  | Záchody | 8 | 10
|  | Prádelny | 5 | 20
|  | Tiskárny | 6 | 15

## Hrana
| Počet úseků |  | 10
číslo | Plocha | Objemový průtok |  | Hranaté potrubí |  | Rychlost vzduchu |  | Ekvivalentní | Ztráty třením |  | Δpt | Ztráty vřazenými odpory |  | Celková ztráta
| průřezu | Návrhový | Rovnoměrný | Rozměr A | Rozměr B | Návrhová | Skutečná | průměr | R | délka l | Rxl | ξ | Δpm | Δpz
úseku | [m2] | [m3/s] | [m3/s] | [mm] | [mm] | [m/s] | [m/s] | dh [mm] | [Pa/m] | [m] | [Pa] |  | [Pa] | [Pa]
1 | 1 | 3 | 3 | 800 | 1250 | 3 | 2.7778 | 975.6098 | 0.64592 | 10 | 6.4592 | 0.66 | 3.0708 | 9.53
2 | 0.8 | 2.3 | 2.7 | 800 | 1000 | 3 | 2.875 | 888.8889 | 0.80585 | 10 | 8.0585 | 0 | 0 | 8.0585
3 | 0.64 | 1.8 | 2.4 | 800 | 800 | 3 | 2.8125 | 800 | 0.91841 | 10 | 9.1841 | 0 | 0 | 9.1841
4 | 0.504 | 1.4 | 2.1 | 800 | 630 | 3 | 2.7778 | 704.8951 | 1.1087 | 10 | 11.0873 | 0 | 0 | 11.0873
5 | 0.448 | 1.3 | 1.8 | 800 | 560 | 3 | 2.9018 | 658.8235 | 1.358 | 9 | 12.2217 | 0 | 0 | 12.2217
6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 800 | 500 | 3 | 3 | 615.3846 | 1.6327 | 9 | 14.6943 | 0 | 0 | 14.6943
7 | 0.36 | 1 | 1.2 | 800 | 450 | 3 | 2.7778 | 576 | 1.5708 | 9 | 14.1376 | 0 | 0 | 14.1376
8 | 0.36 | 0.99999 | 0.9 | 800 | 450 | 3 | 2.7778 | 576 | 1.5708 | 8.5 | 13.3519 | 0 | 0 | 13.3519
9 | 0.284 | 0.8 | 0.6 | 800 | 355 | 3 | 2.8169 | 491.7749 | 2.1389 | 8.5 | 18.1809 | 0 | 0 | 18.1809
10 | 0.284 | 0.8 | 0.3 | 800 | 355 | 3 | 2.8169 | 491.7749 | 2.1389 | 8.5 | 18.1809 | 0.6 | 2.8709 | 21.0518
[14 empty] | 131.498 | Celková ztráta[Pa]
Note on D11: Množství by mělo klesat
Hranaté potrubí

## Kruh
|  | Počet úseků |  | 10
číslo |  | Plocha | Objemový průtok |  |  | Rychlost |  | Ztráty třením |  |  | Ztráty vřazenými odpory |  | Celková ztráta
|  | průřezu | Návrhový | Rovnoměrný | Průměr d | Návrhová | Skutečná | R | délka l | Rxl | ξ | Δpm | Δpm
úseku | úsek | [m2] | [m3/s] | [m3/s] | [mm] | [m/s] | [m/s] | [Pa/m] | [m] | [Pa] |  | [Pa] | [Pa]
1 |  | 0.98558 | 2.7778 | 2.7778 | 1120 | 3 | 2.8184 | 0.53211 | 15 | 7.9817 | 0 | 0 | 7.9817
2 |  | 0.98558 | 2.4 | 2.6611 | 1120 | 3 | 2.4351 | 0.39722 | 5 | 1.9861 | 0 | 0 | 1.9861
3 |  | 0.98558 | 2.3 | 2.3654 | 1120 | 3 | 2.3336 | 0.36481 | 2 | 0.72961 | 0 | 0 | 0.72961
4 |  | 0.7857 | 2 | 2.0697 | 1000 | 3 | 2.5455 | 0.52107 | 3 | 1.5632 | 0 | 0 | 1.5632
5 |  | 0.7857 | 2 | 1.774 | 1000 | 3 | 2.5455 | 0.52107 | 21 | 10.9425 | 0 | 0 | 10.9425
6 |  | 0.63642 | 1.5 | 1.4784 | 900 | 3 | 2.3569 | 0.53064 | 5 | 2.6532 | 0 | 0 | 2.6532
7 |  | 0.50285 | 1.2 | 1.1827 | 800 | 3 | 2.3864 | 0.66121 | 50 | 33.0605 | 0 | 0 | 33.0605
8 |  | 0.39607 | 0.9 | 0.88702 | 710 | 3 | 2.2723 | 0.7329 | 5 | 3.6645 | 0 | 0 | 3.6645
9 |  | 0.2464 | 0.7 | 0.59135 | 560 | 3 | 2.841 | 1.7265 | 5 | 8.6323 | 0 | 0 | 8.6323
10 |  | 0.12571 | 0.3 | 0.29567 | 400 | 3 | 2.3864 | 2.2426 | 5 | 11.2132 | 0 | 0 | 11.2132
[13 empty] | 82.4268 | Celková ztráta[Pa]
Note on D9: Průtok by měl klesat
Kruhové potrubí

## Odpory
Úsek |  | TYP1 |  | TYP2b |  |  | TYP3 |  |  | TYP4 |  | Potrubí
|  | Součinitel | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Počet | hranaté
číslo |  | ξ | [ks] | ξ | C2 | [ks] | ξ | C3 | [ks] | ξ | [ks] | Celkem ξ
1 | [6 empty] | 0.16 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.66
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0.2 | 1 | 3 |  |  | 0.6
Úsek |  | TYP1 |  | TYP2a |  |  | TYP3 |  |  | TYP4 |  | Potrubí
|  | Součinitel | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Oprava | Počet | Součinitel | Počet | kruhové
číslo |  | ξ | [ks] | ξ | C1 | [ks] | ξ | C3 | [ks] | ξ | [ks] | Celkem ξ
1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
TYP 1 Konfuzor (zúžení)
[7 empty] | S1/S2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.5 | 0.66 | 0.8 | 1
[7 empty] | ξ | 0.5 | 0.4 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0
TYP 2 a Oblouk- Kruhový průřez
[7 empty] | r/d | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3
[7 empty] | ξ | 1.18 | 0.77 | 0.51 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.12
Opravný součinitel kruhový průřez
[7 empty] | α | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° | 135°
[7 empty] | C1 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.78 | 0.9 | 1 | 1.23
TYP 2b Oblouk- Hranatý průřez
[7 empty] | r/d | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3
[7 empty] | ξ | 1.18 | 0.77 | 0.51 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.12
Opravný součinitel -Hranatý průřez
[7 empty] | A/B | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | C2 | 1.3 | 1.17 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.95
TYP 3 Koleno Hranatý+Kruhový průřez
[7 empty] | β | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° | 135°
[7 empty] | ξ | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.55 | 0.81 | 1.2 | 2.3
Opravný součinitel -Hranatý průřez
[7 empty] | A/B | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | C3 | 1.1 | 1.07 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.83 | 0.78 | 0.75
TYP 4 Odbočky
[10 empty] | ξ |  | ?
[7 empty] | α |  | Wt/W
[8 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1
[7 empty] | 15° | 5.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05
[7 empty] | 30° | 6.5 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1
[7 empty] | 45° | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.6
[7 empty] | 60° | 8 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4
[7 empty] | 90° | 11 | 6.5 | 4 | 2.8 | 1.6 | 1
Note on M110: α-Οdklon odbočky od přímého směru Wt-rychlost v odbočce W-rychlost vstupu
Součinitel vřazeného odporu
Hranaté potrubí
Kruhové potrubí

## Nápověda
Nápověda k programu POTRUBÍ
K čemu program slouží? |  |  | Program je určen k navržení rozměrů kruhového a obdélníkového průřezu vzduchovodu
a stanovení tlakové ztráty potrubí.
Idea programu. |  |  | Potrubí je uvažováno přiváděcí pro jednu či více místností(max.10),s tím,že počet výustek
v jednom úseku je libovolný,záleží jen na množství vyvedeného vzduchu.Program sám
automaticky nabýzý rovnoměrné přivedení vzduchu dle počtu úseků.Vhodné je volit
jeden úsek=jedna výustka.
Při troše šikovnosti lze navrhnout i větvené potrubí.
Jak postupovat? |  |  | Začněte na listu označeném jako Hlavní list .Ten je možné aktivovat v nabídce EXELU
|  |  | dole nebo tlačítkem |  |  | ,umístěným na každém listu.
|  | Hlavní list: | Do bílých políček s červeným písmem zadej Objem místnosti,Násobnost výměny a
Rychlost vzduchu
Vše si libovolně volíte dle doporučených hodnot z tabulek
nebo dle vlastního uvážení.
Máme li zadáno ,v šedých polích níže se automaticky spočítá plocha průřezu a množství
vzduchu. Po kliknutím na tlačitko Hranaté potrubí.max se objeví formulář ,kde
zvolíme Roměr potrubí A(hodnoty jsou normové) a Rozměr B se sám dopočte.
Tlačítkem konec odstraníme formulář a rozměry se sami vpíší do listu.
|  | POZOR: | Objeví li se ,že Rozměr B "Nevyhovuje",je nutno zvolit nový rozměr A
Když ani při maximálním rozměru A "Nevyhovuje" nezmizí,je nutno opravit zadání
Objem místnosti,Násobnost výměny,Rychlost vzduchu
Klikneme-li na Kruhové potrubí max max. průměr se spočte a vypíše automaticky.
Objeví li se "Nevyhovuje"platí to samé,co výše.
Chceme-li navrhovat Hranaté potrubi,klikneme na
|  | Hranaté potrubí |  | Ze seznamu vybereme Počet úseků,pak v tabulce níže v bílých polích
zvolíme rychlost v úsecích(sloupec H).Rychlost volíme tak,aby lehce klesala
od max.ryhlosti v prvním úseku(ta je automaticky brána z Hlavního listu.
Pak zvolíme množství vzduchu v úsecích(sloupec D).V sloupci E je vzduch
rozdělen rovnoměrně.
Klikneme na ROZMĚRY-VÝPOČET ,objeví se formulář ,kde zadame číslo úseku
a zvolíme ROZMĚR A ,ROZMĚR B se dopočte sám a automaticky vepíše do
tabulky.Chcemeli ROZMĚR A ponechat stačí jen ve formuláři měnit číslo úseku.
Poté zvolíme délku úseku(sloupec L) a tlačítkem
skočime na list,kde vybereme dané
typy a počet tvarovek pro daný úsek a napíšeme je do tabulky
na této stránce.Vrátime se zpět na list potrubí a v pravém doplním rohu
tabulky u nápisu Celková ztráta zmáčkneme tlačítko výpočet
a program spočte ztrátu do buňky před nápisem( P21 respektive N19)
|  | Kruhové potrubí |  | Platí to samé co pro hranaté akorát,když zmáčkneme VÝPOČET PRŮMĚRU
průměr se dopočte a vyplní do tabulky sám.
VAROVÁNÍ:program není ještě úplně doladěn proto listy Hrana a Kruh
nejsou zamčeny a při nepozornosti může dojit k vymazání vzorců.
Jestliže se vám toto stane vypněte EXCEL a neuložte změny .
Po znovu spuštění by mělo vše fungovat.
| Literatura: |  | Skripta TECHNICKÁ ZAŘÍZENí BUDOV 3 doc.ing.KAREL PAPEŽ, csc. |  |  |  | PRAHA 1991
|  |  | VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ ing.dr.JAROMíR CIHELKA a kolektiv |  |  |  | PRAHA 1975
| Poděkování: |  | ing.L.CENTNEROVÉ a ing.T.MATOUŠOVICOVI za odborné připomínky k programu.
| Vypracoval: |  | PETR KOS |  | připomínky posilejte na peta.kosak@post.cz