## VÝPOČET
Výpočet tepelných ztrát objektu obálkovou metodou,
výpočet roční spotřeby tepla na vytápění a celkové potřeby paliva
Vyberte místo stavby
| Zadejte počet nadzemních podlaží: | [5 empty] | 2 | .NP
| Zadejte počet podzemních podlaží: | [5 empty] | 1 | .NP
| Zadejte půdorysné rozměry objektu: |  |  |  |  | b = | 10 | m
[6 empty] | h = | 10 | m
| Zadejte konstrukční výšku patra: |  |  |  |  | k.v. = | 3 | m
| Plocha objektu ,která je ve styku se vzduchem: |  |  |  |  | Ae = | 340 | m2
| Plocha objektu ,která je ve styku se zeminou: |  |  |  |  | Apz = | 220 | m2
[6 empty] | An = | 450 | m2
| Obestavěný prostor budovy |  |  |  |  | Vn = | 900 | m3
| Zadejte char. hodnotu celkové tepelné char. budovy | [7 empty] | qe,ch = | 0.5 | W/m3.K | 2
|  | qe,ch= | 0.4 | W/m3.K | doporučená hodnota
|  | qe,ch= | 0.5 | W/m3.K | požadovaná hodnota
|  | qe,ch= | 0.7 | W/m3.K | přípustná hodnota
| Zadejte součinitel typu budovy |  |  |  |  | e1 = | [5 empty] | 1
| e1= | 1 | (budovy obytné a občanské s převážně dlohodobým pobytem lidí) | [8 empty] | 1
| e1= | 1.2 | (budovy občanské ostatní a budovy výrobní průmyslové pro velmi lehkou práci)
| e1= | 1.5 | (budovy výrobní průmyslové pro lehkou práci)
| e1= | 1.8 | (budovy výrobní průmyslové pro středně těžkou a těžkou práci ,budovy zemědělské a ostatní)
| Celková tepelná charakteristika budovy |  |  |  |  | qc,N = | 0.5625 | W/m3.K
| Průměrná výpočtová vnitřní teplota |  |  |  |  | ti,is = |  | C
Podle typu budovy a předpokládaného provozu
Pro obyytné budovy se uvažuje hodnota 18,2-19,1 C
| Celková tepelná ztráta budovy |  |  |  |  | Qz = | 16.7063 | kW
[12 empty] | 20 |  | 5
| Vnitřní teplota interiéru |  |  |  |  | ti = |  | C |  |  |  | 20 |  | 10
| Venkovní teplota exteriéru |  |  |  |  | te = | -12 | C |  |  |  | 1 | -12 | 15
[12 empty] | -12 | -15 | 18
Výpočet opravného součinitele |  |  |  | e | [8 empty] | -18 | 20 | 0.8
Nesoučastnost tep.ztráty infiltrací a prostupem ni=0,8 až 0,9 ,pro infiltraci tvořící 10-20% celkové tep.ztráty | [8 empty] | ei = | 0.8 |  | 2 | 0.9 | 24 | 0.9
Snížení teploty v místnosti během dne et=0,8 - 1,0 (et=1,0 - po 24 hodin plný výkon otopné soustavy) | [8 empty] | et = | 0.9 |  | 3 | 1 |  | 1 | 0.95
Zkrácení doby vytápění u objektů s přestávkami v provozu ed=0,8 - 1,0 (0,8 - 5 dní; 0,9 - 6 dní; 1,0 - 7 dní) | [8 empty] | ed = | 0.95 |  | 3 | 1 |  |  | 0.98
Účinnost rozvodů nr = 0,95 - 0,98 | [8 empty] | h = | 0.97 |  | 2 | 0.98
Účinnost obsluhy no= 0,9 - 1,0 (0,9 - pro pevná paliva;1,0 pro plynovou kotelnu) | [8 empty] | h = | 1 |  | 2 | 1
[9 empty] | e = | 0.91837
[7 empty] | 46 |  |  |  |  | 1
| Průměrná venkovní teplota v otopném období tes |  |  |  |  | tes = | 4 | C |  |  |  | 18 | 14
[12 empty] | 18 | 18.2
| Počet dnů za rok s nižší teplotou než t=12 C |  |  |  |  | d = | 216 | [5 empty] | 19.1
| Počet denostupňů |  |  |  |  | D = | 3024
| Roční spotřeba tepla na vytápění |  |  |  |  | Qvyt,r = | 34.7967 | MWh/rok
Výpočet potřeby paliva B
| Zadejte účinnost systému |  |  |  |  | n = | 94 | % |  |  |  | 5 | 33.5 | 70% | 10
| Zadejte druh paliva | [10 empty] | 3 | 0.94 | 80% | 14.4
|  |  |  | dřevo | 10,8 - 19,3 | MJ/kg | [7 empty] | 85% | 20
|  |  |  | svítiplyn | 14.4 | MJ/m3 | [7 empty] | 90% | 25
|  |  |  | čené uhlí | 20 - 32,6 | MJ/kg | [8 empty] | 33.5
|  |  |  | koks | 25,1 - 29,4 | MJ/kg | [8 empty] | 39.8
|  |  |  | zemní plyn | 33,5 - 40,5 | MJ/m3 | [5 empty] | kg |  |  | 42
|  |  |  | LTO | 39,8 - 41,7 | MJ/kg | [5 empty] | m3 |  |  | 44
|  |  |  | nafta | 42 - 46 | MJ/kg
|  |  |  | PB | 44 - 46 | MJ/m3
|  |  | Celková potřeba paliva |  |  | B = | 3978.0323 | m3

## TABULKA
| Místo | Venkovní výpočtová | Průmerná teplota v | Počet dnů otopného | 1 | %
|  | teplota te | otopném období tes | období d | 2 | %
1 | Benešov | -15 | 3.5 | 233 | 3 | %
2 | Beroun | -12 | 3.7 | 225 | 4 | %
3 | Blansko | -15 | 3.3 | 229 | 5 | %
4 | Brno | -12 | 3.6 | 222 | 6 | %
5 | Bruntál | -18 | 2.7 | 255 | 7 | %
6 | Břeclav | -12 | 4.1 | 215 | 8 | %
7 | Česká Lípa | -15 | 3.3 | 232 | 9 | %
8 | České Budějovice | -15 | 3.4 | 232 | 10 | %
9 | Český Krumlov | -18 | 3.1 | 243 | 11 | %
10 | Cheb | -15 | 3 | 246 | 12 | %
11 | Chomutov | -12 | 3.7 | 223 | 13 | %
12 | Chrudim | -12 | 3.6 | 225 | 14 | %
13 | Děčín | -12 | 3.8 | 225 | 15 | %
14 | Domažlice | -15 | 3.4 | 235 | 16 | %
15 | Frýdek Mýstek | -15 | 3.4 | 225 | 17 | %
16 | Havlíčkův Brod | -15 | 2.8 | 239 | 18 | %
17 | Hradec Králové | -12 | 3.4 | 229 | 19 | %
18 | Jablonec nad Nisou | -18 | 3.1 | 241 | 20 | %
19 | Jičín | -15 | 3.5 | 233 | 21 | %
20 | Jihlava | -15 | 3 | 243 | 22 | %
21 | Jindřichův Hradec | -15 | 3 | 242 | 23 | %
22 | Karlovy Vary | -15 | 3.3 | 240 | 24 | %
23 | Karviná | -15 | 3.6 | 223 | 25 | %
24 | Kladno | -15 | 4 | 243 | 26 | %
25 | Klatovy | -15 | 3.4 | 235 | 27 | %
26 | Kolín | -12 | 4 | 216 | 28 | %
27 | Kroměříž | -12 | 3.5 | 217 | 29 | %
28 | Kutná Hora | -12 | 4 | 216 | 30 | %
29 | Liberec | -18 | 3.1 | 241 | 31 | %
30 | Litoměřice | -12 | 3.7 | 222 | 32 | %
31 | Louny | -12 | 3.7 | 219 | 33 | %
32 | Mělník | -12 | 3.7 | 219 | 34 | %
33 | Mladá Boleslav | -12 | 3.5 | 225 | 35 | %
34 | Most | -12 | 3.7 | 223 | 36 | %
35 | Náchod | -15 | 3.1 | 235 | 37 | %
36 | Nový Jičín | -15 | 3.3 | 229 | 38 | %
37 | Nymburk | -12 | 3.8 | 217 | 39 | %
38 | Olomouc | -12 | 3.4 | 221 | 40 | %
39 | Opava | -15 | 3.5 | 228 | 41 | %
40 | Ostrava | -15 | 3.6 | 219 | 42 | %
41 | Pardubice | -12 | 3.7 | 224 | 43 | %
42 | Pelhřimov | -15 | 3 | 241 | 44 | %
43 | Písek | -15 | 3.2 | 235 | 45 | %
44 | Plzeň | -12 | 3.3 | 233 | 46 | %
45 | Prachatice | -18 | 3.3 | 253 | 47 | %
46 | Praha | -12 | 4 | 216 | 48 | %
47 | Prostějov | -15 | 3.4 | 220 | 49 | %
48 | Přerov | -12 | 3.5 | 218 | 50 | %
49 | Příbram | -15 | 3 | 239 | 51 | %
50 | Rakovník | -15 | 3.4 | 232 | 52 | %
51 | Rokycany | -15 | 3 | 239 | 53 | %
52 | Rychnov nad Kněžnou | -15 | 3 | 241 | 54 | %
53 | Semily | -18 | 2.8 | 243 | 55 | %
54 | Sokolov | -15 | 3.4 | 239 | 56 | %
55 | Strakonice | -15 | 3.3 | 236 | 57 | %
56 | Svitavy | -15 | 2.9 | 235 | 58 | %
57 | Šumperk | -15 | 3 | 230 | 59 | %
58 | Tábor | -15 | 3 | 236 | 60 | %
59 | Tachov | -15 | 3.1 | 237 | 61 | %
60 | Teplice | -12 | 3.8 | 221 | 62 | %
61 | Trutnov | -18 | 2.8 | 242 | 63 | %
62 | Třebíč | -15 | 2.5 | 247 | 64 | %
63 | Uherské Hradiště | -12 | 3.2 | 222 | 65 | %
64 | Ústí nad Labem | -12 | 3.6 | 221 | 66 | %
65 | Ústí nad Orlicí | -15 | 3.1 | 238 | 67 | %
66 | Vsetín | -15 | 3.3 | 219 | 68 | %
67 | Vyškov | -12 | 3.6 | 217 | 69 | %
68 | Žďár nad Sázavou | -15 | 2.4 | 252 | 70 | %
69 | Zlín | -12 | 3.6 | 216 | 71 | %
70 | Znojmo | -12 | 3.6 | 217 | 72 | %
[5 empty] | 73 | %
[5 empty] | 74 | %
[5 empty] | 75 | %
[5 empty] | 76 | %
[5 empty] | 77 | %
[5 empty] | 78 | %
[5 empty] | 79 | %
[5 empty] | 80 | %
[5 empty] | 81 | %
[5 empty] | 82 | %
[5 empty] | 83 | %
[5 empty] | 84 | %
[5 empty] | 85 | %
[5 empty] | 86 | %
[5 empty] | 87 | %
[5 empty] | 88 | %
[5 empty] | 89 | %
[5 empty] | 90 | %
[5 empty] | 91 | %
[5 empty] | 92 | %
[5 empty] | 93 | %
[5 empty] | 94 | %
[5 empty] | 95 | %
[5 empty] | 96 | %
[5 empty] | 97 | %
[5 empty] | 98 | %
[5 empty] | 99 | %
[5 empty] | 100 | %