## Výpočet
Zabezpečovací zařízení
Tabulku na výpočet Zabezpečovacího zařízení vypracoval Radek Zdvořilý, Rozběřice 25, 503 12 Všestary
Údaje zakázky : |  |  |  | Zpracovatel :
Název stavby |  |  |  | Radek Zdvořilý
Jméno zákaznika |  |  |  | Rozběřice 25
Adresa |  |  |  | 503 12 Všestary
tel./fax.: 049/53 98 165
Telefon |  |  |  | e-mail : zdvorily@tzb.fsv.cvut.cz
Výpočet expanzního zařízení
Specifikace |  | Zn. | Jedn. | Množství
Maximální výkon OS |  | Qk | kW | 117
Objem vody v sousavě |  | V | kg | 812.5066
Střední návrhová teplota vody |  | tm | °C | 80
Manometrická rovina |  | MR | m | 1.5
Výška topné soustavy nad MR |  | h | m | 15
Dp mezi MR a nejvyšším bodem OS |  | Dpz | kPa | 0
Konstrukční přetlak čerpadla |  | Prč | kPa | 600
| Výška čerpadla nad MR | hrč | m | 0.5 | Vzhledem k MR |  | 605 | kPa
Konstrukční přetlak kotle |  | prk | kPa | 400
| Výška kotle nad MR | hrk | m | -1 | Vzhledem k MR |  | 390 | kPa
Konstrukční přetlak otopného tělesa |  | pro | kPa | 400
| Výška otopného tělesa nad MR | hro | m | -1.2 | Vzhledem k MR |  | 388 | kPa
Konstrukční přetlak jiného zařízení |  | prj | kPa | 400
| Výška zařízení nad MR | hrj | m | 0 | Vzhledem k MR |  | 400 | kPa
Konstrukční přetlak soustavy v MR |  | pk | kPa | 388 | Barevné značení na manometru :
Nejvyšší dovolený přetlak soustavy |  | phdov | kPa | 350 | Barva červená
Hustota vody při tm |  | Ro | kg/m3 | 971.8
Hydrostatický tlak v soustavě |  | Ph | kPa | 143.0004
Nejnižší povolený přetlak soustavy |  | pddov | kPa | 157.3004 | Barva modrá
Nejnižší provozní přetlak soustavy |  | pd | kPa | 160 | Barva zelená
Poměrné zvětšení objemu vody |  | aV | - | 0.028618
Expanzni objem |  | Ve | dm3 | 30.2282
Absolutní tlak v EN za studeného stavu |  | Pa | kPa | 243.0004
Maximální provozní přetlak expanze |  | Pen | kPa | 350
Vypočtená velikost EN |  | Vcpř | l | 89.4913
Zadejte velikost EN |  | Vc | l | 110
Vypočtený průměr expanzního potrubí |  | dv | mm | 16.49
Navržený průměr expanzního potrubí |  | DN |  | 20
Skutečný průměr expanzního potrubí |  | d | mm | 21.6
Skutečný nejvyšší provozní přetlak |  | Ph | kPa | 258.5226 | Barva hnědá
Provozní přetlak soustavy |  | Ps | kPa | 209.2613
Typ použité expanzní nádoby |  | Flexcon 110
Pozn.: Všechny přetlaky soustavy jsou vztaženy k manometrické rovině MR
Příslušnými barvami musí být tyto přetlaky vyznačeny na manometru, osazeném do manometrické roviny.
Zabezpečovací zařízení zdroje tepla zajišťuje, podle požadavku ČSN 06 0830:1996, ochranu proti:
- překročení nejvyšší pracovní teploty
- překročení nejvyššího pracovního přetlaku
Zabezpečení proti překročení nejvyšší pracovní teploty je řešeno instalací kotlového termostatu,
který je součástí kotle.
Zabezpečení proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku je řešeno instalací expanzní nádoby
s membránou a pojistného ventilu.
Výpočet pojistného zařízení
Zdroj tepla : | 2 | Zn. | Jedn. | Zdroj 1 | Zdroj 2 | Zdroj 3 | Zdroj 4 | Zdroj 5
Jmenovitý výkon |  | Qn | kW | 117
Teplota vstupující vody |  | T1 | °C | 120
Teplota syté páry |  | t2x | °C | 147.9
Typ zdroje |  |  |  | A2
Skupenství uvažované pro výpočet |  |  |  | pára
Výparné teplo vody |  | r | kWh/kg | 0.589
Konstanta závislá na stavu syté vodní páry |  | K | kW/mm2 | 1.41
Pojistný výkon |  | Qp | kW | 234
Pojistný průtok |  | Vp/Mp | kg(m3)/h | 397.2835
Vypočtený průměr pojistného potrubí |  | dv | mm | 19.1782
Navržené pojistné potrubí |  | DN |  | 20
Skutečný vnitřní průměr pojistného potrubí |  | d | mm | 21.6
Výtokový součinitel PV -návrhová hodnota |  | an | - | 0.684
Výtokový součinitel PV -skutečná hodnota |  | av | - | 0.684
Kontrola zaručeného výkonu |  | Qz | kW | 366.6152
Je zaručený výkon větší než pojistný? |  |  |  | Ano
Průřez sedla PV |  | So | mm2 | 242.6278
Vypočtený průměr sedla PV |  | do | mm | 17.5762
Navržený průměr sedla PV |  | don | mm | 22
Otevírací přetlak pojistného ventilu |  | Pot | kPa | 350
Navržený PV pro Zdroj 1 |  | Duco 1" x 1 1/4" KD |  |  |  | Otevírací přetlak : | 350 | kPa
Navržený PV pro Zdroj 2
Navržený PV pro Zdroj 3
Navržený PV pro Zdroj 4
Navržený PV pro Zdroj 5
Použité výpočetní vztahy
Výpočet expanzního zařízení |  |  |  | Výpočet pojistného zařízení
pk =nejnižší z prx+(hMRx10) |  |  |  | Qp = Qn mimo A2, kde Qp = 2Qn
Ps= (ph+pd)/2 |  |  |  | pro vodu : | Vp = Qp/1000
pddov = 1,1 × ( h × gn × r × 10-3 + Dpz ) |  |  |  |  | So = Qp / (av * K)
Ve = V × Dv ×1,3 Ve |  |  |  |  | do = Ö (4 × So)/p
Vcpř = (Ve × ( phpř + 100 ))/( phpř - pd ) |  |  |  |  | dv = 10 + 0,6 × ÖQp
ph = ( pd × Vc + 100 × Ve )/( Vc – Ve ) |  |  |  | pro páru | Mp = Qp/r
Dv = 1000/rtm + 1000/r10°C |  |  |  |  | So = Qp /av × K
dv = 15 + 1,4 Ö Qp |  |  |  |  | do = Ö (4 × So)/p
dv = 15 + 1,4 Ö Qp
Datum : | 2026-07-31
podpis zpracovatele
Note on B69: pro vodu Vp (m3/h) pro páru Mp (kg/h)
Note on B73: Hodnota by se měla blížit skutečné hodnotě výtokového součinitele PV
Note on B76: V případě odpovědi NE !, změňte návrhovou hodnotu výtokového součinitele PV.
Note on E14: Max. 165 pro kotle na plyná a kapalná paliva a max. 130 pro elektrokotle
Note on E15: Pokud nevíte, použijte níže uvedený přibližný výpočet objemu vody. Při použití přenosu dat tlačítkem bude velikost EN násobena bezpečnostním součinitelem 1.25
Note on E17: Vztaženo k podlaze kotelny
Note on E18: Výškový rozdíl mazi MR a nejvyšším bodem soustavy.
Note on E25: Výška nejníže položeného otopného tělesa nad MR
Note on E33: Hodnota musí být vyšší než Nejnižší povolený přetlak soustavy Pddov
Note on E37: Hodnotu zvolte z katalogu výrobce.
Note on E39: Pozn.:Velikosti se lisi dle jednotlivych vyrobcu. Uvedene velikosti jsou ciste orientacni. 2 4 8 12 18 25 35 50 80 110 140 200 280 400

## Objem vody
Přibližný výpočet objemu vody pro dvoutrubkový rozvod ÚT *
nepřesnost v uvedeném výpočtu cca 15 -30 %
Zadávané hodnoty | Zn. | Jedn. | Množství | Zadávané hodnoty
Střední teplota otopných těles | tr | °C | 80 | Typ kotle | 2 | 3
Střední teplota vzduchu v budově | ti | °C | 20 | Typ otopných těles | 8 | 8
Objem vody v kotli | Vk | l | 243.9196
Objem vody v radiátorech | Vr | l | 353.2075
Objem vody v potrubí | Vp | l | 215.3795
Celkový objem vody v soustavě | Vc | l | 812.5066
* dle TopIn 2/94, str.42: Juraj Števček: Výpočet objemu vody v dvoutrubkovom potrubnom rozvode útredného vykurovania
Použít výsledek výpočtu objemu vody v soustavě

## Tabulky
Parametry vody |  | Orientač |  | Typ kotle |  |  |  | Parametry syté vodní páry
dtmax | Ro | Velikosti |  | kód | Typ kotle |  |  | p | t2x | K | r | r
(K) | (kg/m3) | EN (l) |  | K1 | Kotel na pevná paliva |  |  | kPa | °C | kW/mm2 | kWh/kg | kg/m3
0 | 999.9 | 2 |  | K2 | Kotel na plynné či kapalné palivo |  |  | 50 | 111.3 | 0.5 | 0.618 | 0.85
10 | 999.6 | 4 |  | K3 | Elektrokotel -přímotopný |  |  | 100 | 120.2 | 0.67 | 0.611 | 1.13
20 | 998.2 | 8 | [5 empty] | 120 | 123.3 | 0.73 | 0.609 | 1.23
30 | 995.6 | 12 |  | Otopná tělesa |  |  |  | 140 | 126.1 | 0.79 | 0.607 | 1.34
40 | 992.2 | 18 |  | kód | Typ použitých otopných těles | k1(W/l) | sn | 160 | 128.8 | 0.85 | 0.605 | 1.44
45 | 990.2 | 25 |  | 1 | Litinové článkové | 119 | 1.31 | 180 | 131.4 | 0.91 | 0.603 | 1.55
50 | 988 | 35 |  | 2 | Ocelová článková | 89 | 1.3 | 200 | 133.5 | 0.97 | 0.601 | 1.65
60 | 983.2 | 50 |  | 3 | Hliníkové článkové | 520 | 1.25 | 250 | 138.9 | 1.12 | 0.596 | 1.91
70 | 977.7 | 80 |  | 4 | Ocelové panelové | 232 | 1.27 | 300 | 143.6 | 1.26 | 0.593 | 2.16
80 | 971.8 | 110 |  | 5 | Konvektorové | 685 | 1.3 | 350 | 147.9 | 1.41 | 0.589 | 2.42
85 | 968.6 | 140 |  | 6 | Trubkové | 1114 | 1.23 | 400 | 151.8 | 1.55 | 0.585 | 2.67
90 | 965.8 | 200 |  | 7 | Žebrové trubky jednotlivé | 294 | 1.25 | 450 | 156.5 | 1.69 | 0.582 | 2.92
100 | 958.3 | 280 |  | 8 | Žebrové trubky 2 nad sebou | 265 | 1.25 | 500 | 158.8 | 1.83 | 0.579 | 3.17
110 | 951 | 400 |  | 9 | Žebrové trubky 3 a více nad sebou | 206 | 1.25 | 550 | 162.1 | 1.97 | 0.576 | 3.42
120 | 943.1 |  |  | 10 | Hladké trubky vodorovné jednotlivé | 103 | 1.25 | 600 | 165.5 | 2.1 | 0.574 | 3.67
130 | 934.8 |  |  | 11 | Trubkové registry z hladkých trubek | 88 | 1.25 | 700 | 171.4 | 2.37 | 0.569 | 4.16
140 | 926.1 | [6 empty] | 800 | 175.4 | 2.64 | 0.564 | 4.65
150 | 916.9 | [6 empty] | 900 | 179.9 | 2.91 | 0.56 | 5.14
160 | 907.2 | Pojistné ventily fy DUCO
170 | 897.3 | do(mm) | DN(mm) | av (-) | Označení | do(mm) | av (-) | Rozdělení zdrojů tepla
180 | 886.6 | 12 | 15 | 0.444 | Duco 1/2"x1/2" K nebo 1/2"x3/4"K | 12 | 0.444 |  | Zdroj | Skupina
190 | 876 | 15 | 20 | 0.565 | Duco 3/4" x 1" KD | 15 | 0.565 | 1 | Kotel | B
|  | 22 | 25 | 0.684 | Duco 1" x 1 1/4" KD | 22 | 0.684 | 2 | Výměník | A
Ocel. potrubí |  | 32 | 32 | 0.693 | Duco 1 1/4" x 1 1/2" KD | 32 | 0.693
DN | d (mm) | 36 | 40 | 0.549 | Duco 1 1/2" x 2" KD | 36 | 0.549
10 | 12.4 | 45 | 50 | 0.576 | Duco 2" x 2 1/2" KD | 45 | 0.576
15 | 16.1
20 | 21.6
25 | 27.2
32 | 35.9
40 | 41.8
50 | 52.9
65 | 69.6
80 | 81.8
100 | 100

## Převody
PŘEVODY JEDNOTEK
Přepočty jednotek energie (práce, teplo)
Množství | Jednotky | J (Ws) | kcal | kWh | kpm | GJ | BTU | ft.lbf.
1 | J (Ws) | 1 | 0.00023885 | 2.7778e-07 | 0.10197 | 1e-09 | 0.00094778 | 0.73757
1 | kcal | 4186.8 | 1 | 0.001163 | 426.9348 | 4.1868e-06 | 3.9682 | 3088.0661
1 | kWh | 3600000 | 859.8452 | 1 | 367097.8367 | 0.0036 | 3411.9989 | 2655258.8877
1 | kpm | 9.8066 | 0.0023423 | 2.7241e-06 | 1 | 9.8067e-09 | 0.0092945 | 7.2331
1 | GJ | 1000000000 | 238845.8966 | 277.7778 | 101971621.2978 | 1 | 947777.4619 | 737571913.2615
1 | BTU | 1055.1 | 0.25201 | 0.00029308 | 107.5903 | 1.0551e-06 | 1 | 778.2121
1 | ft.lbf. | 1.3558 | 0.00032383 | 3.7661e-07 | 0.13825 | 1.3558e-09 | 0.001285 | 1
Přepočty jednotek tlaku
Množství | Jednotky | kPa | bar | atm | at (kp/cm2) | Torr (mmHg) | mm H2O | psi. (lbf./in2)
100000 | Pa (N/m2) | 100 | 1 | 0.98692 | 1.0197 | 750.0638 | 10197.1621 | 14.5033
1 | bar | 100 | 1 | 0.98692 | 1.0197 | 750.0638 | 10197.1621 | 14.5033
1 | atm | 101.325 | 1.0132 | 1 | 1.0332 | 760.0021 | 10332.2745 | 14.6954
1 | at (kp/cm2) | 98.0665 | 0.98067 | 0.96784 | 1 | 735.5613 | 10000 | 14.2228
1 | Torr (mmHg) | 0.13332 | 0.0013332 | 0.0013158 | 0.0013595 | 1 | 13.5951 | 0.019336
1 | mm H2O | 0.0098067 | 9.8067e-05 | 9.6784e-05 | 0.0001 | 0.073556 | 1 | 0.0014223
1 | psi. (lbf./in2) | 6.895 | 0.06895 | 0.068048 | 0.070309 | 51.7169 | 703.0943 | 1
* Zpracováno dle GAS s.r.o. Praha 1998 a pomůcky k ČSN 01 13000 - Převody na nové měřicí jednotky - 1975

## ČSN 06 0830
Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění
(výtah z ČSN 06 0830)
6.1 Všeobecně
6.1.1. Pojistné a expanzní potrubí musí být provedeno s takovým spádem, aby se samočinně odvzdušňovalo nebo musí být vybaveno automatickým odvzdušňovacím zařízením.
6.1.2 Každý zdroj tepla musí být vybaven neuzavíratelně připojeným pojistným zařízením. Pokud jsou kotle, výměníky či ohřívače zapojeny do soustavy tak, že mezi nimi nejsou vřazeny armatury, posuzuje se tato sestava jako jeden kotel, výměník či ohřívač.
6.1.3 Každá topná soustava musí být vybavena expanzním zařízením, které umožňuje změny objemu vody v soustavě vlivem teplené objemové roztažnosti bez nedovoleného zvýšení tlaku a bez zbytečných ztrát otopné vody.
6.1.4 U otopných soustav vertikálně rozdělených na více pásem z důvodů tlakové odolnosti použitých funkčních prvků musí být každé pásmo vybaveno samostatným expanzním zařízením.
6.2. Pojistné zařízení
6.2.1. Pojistné zařízení musí být připojeno v pojistném místě. Dále musí být v pojistném místě osazen teploměr a tlakoměr, snímače tlaku a teploty a případně i snímač nedostatku vody.
6.2.2. V pojistném místě nesmí být uzavírací armatura. Na pojistném potrubí mohou být pouze takové armatury, které ze všech provozních stavů dovolují spojení zdroje tepla s pojistným zařízením či atmosférou ( např. zpětné či střídací armatury).
6.2.3. Pojistné potrubí společné pro několik zdrojů tepla může mít na přípojkách od těchto zdrojů osazeny zpětně armatury stejného DN jako DN příslušné přípojky, které musí za všech provozních stavů umožnit tok otopné vody od zdroje k pojistnému zařízení. Tyto zpětné armatury se zpravidla opatřují ochozy s uzavírací armaturou o menší světlosti.
6.2.4. Skladba pojistného zařízení jednotlivých zdrojů tepla viz tabulka 2.
Tabulka 2 - Skladba pojistného zařízení
Zdroj tepla | Ochrana proti překročení
| nejvyššího dovoleného přetlaku | nejvyšší dovolené teploty
Kotel | ano *) | ano
Výměník | ano | ano
Ohřívák TUV | ano | ano
Redukční zařízení tlaku | ano | -
Směšovací zařízení | - | ano
*) V případě kotlů uzavíraných za provozu od otopné soustavy musí být ochrana i proti podtlaku
6.3. Ochrana proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku
6.3.1 Ochrana otopné soustavy ( zdroje tepla) proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku musí být navržena tak, aby odvedla množství teplonosného média dané výkonem zdroje tepla, které by by vzniklo provozem zdroje tepla bez odběru tepla, nebo při dopouštění vody do otopné soustavy. Může být provedena buď hydrostaticky , tj. sloupcem vody v pojistném potrubí a nádobě nebo pojistným ventilem. Je dovoleno tyto systémy kombinovat, zejména v případech, kdy hrozí nebezpečí zamrznutí otevřené nádoby.
6.3.2 Zdroje tepla se pro potřebu této normy zařazují do skupin podle skupenství vody, které by odcházelo z pojistného zařízení v případě, že by zdroj tepla pracoval bez odběru tepla. Dimenzování částí pojistného zařízení se provádí s ohledem na skupenství vody vystupující ze zdroje tepla při přerušení odběru tepla.
6.3.3 Zařazení zdrojů tepla do jednotlivých skupin je uvedeno v tabulce 3. Do skupina A patří výměníky tepla, ohřívače TUV, redukční a směšovací zařízení. Do skupiny B patří kotle.
Tabulka 3 - Skupiny zdrojů tepla
Zdroj tepla | Var. | Teplotní interval (°C) | Vstup | Výstup
A | 1 | T1<100 | voda | voda
| 2 | 100<T1<t2x | voda | směs
| 3 | 100<t2x<T1 | pára | pára
B | - | - | pára | pára
6.3.4. Pracovní přetlak otopné soustavy musí být menší než pot u ochrany sloupcem vody menší než pdov.
Pokud pojistné místo není v úrovni manometrické roviny, musí být otvírací přetlak pojistného ventilu upraven o tlak vodního sloupce o délce rovnající se rozdílu výšek manometrické roviny a místa připojení pojistného ventilu.
6.3.5. U zdroje tepla skupiny A 1 může být ochrana proti nadměrnému přetlaku na zpětné části pojistného úseku.
6.4. Výpočet pojistného zařízení
6.4.1 Pojistné zařízení musí spolehlivě a bezpečně odvést ze zdroje tepla pojistný výkon.
6.4.2 Pojistný výkon Qp = Qn platí pro zdroje tepla skupiny A kromě výměníků tepla a zdroje tepla skupiny B podle tabulky 3.
Pro výměníky tepla skupiny A platí :
Qp = 2*Qn | [5 empty] | -2
6.4.3. Pojistný průtok
n pro vodu
Vp = 10-3 * Qp | [6 empty] | -3
n pro páru
Mp = Qp * r –1 | [6 empty] | -4
Výparné teplo r se dosazuje v hodnotě odpovídající nejvyššímu pracovnímu přetlaku resp. Otevíracímu přetlaku pojistného ventilu.
6.4.4. Pro výpočet pojistných ventilů platí ČSN 13 4309-3.Průřez sedla pojistného ventilu So se stanoví ve vztahu :
n pro vodu
So = 2*Qp / (av * (pot)0,5) | [5 empty] | -5
n pro páru
So = Qp / (av * K) | [6 empty] | -6
n pro redukční zařízení
So = 20 * kvmax/av *(po/p1 –1) 0,5 |  |  |  |  | -7
6.4.5. Vnitřní průměr pojistných potrubí se stanoví ve vztahu :
n v případech, kdy nemůže dojít k vývinu páry
dv = 10 + 0,6 * Qp0,5 | [6 empty] | -8
n v případech, kdy dochází k vývinu páry
dp = 15 + 1,4 * Qp0,5 | [6 empty] | -9
6.4.6 Tlaková ztráta pojistného potrubí před pojistným ventilem nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 Pdov a celková ztráta pojistného potrubí nesmí přesáhnout hodnotu 0,1 Pdov.
6.4.7 Jestliže výpočet dle 6.4.5 stanoví dimenzi potrubí větší než 6.4.4. Dimenzi pojistného ventilu, postupuje se dle 6.4.6.
V případě, že pojistný ventil je osazen přímo na zařízení, jedná se o soustavu bez pojistného potrubí a rozhoduje dimenze ventilu dle 6.4.4.
6.5. Expanzní zařízení
6.5.1 Expanzní zařízení se rozdělují podle zdroje přetlaku, kterým může být :
n hydrostatický tlak ( svislé potrubí s otevřenou nádobou ) :
n čerpadlo s přepouštěcí armaturou
n přepouštění z vyšší tlakové hladiny na nižší
n přetlak plynového nebo parního polštáře působícího přímo na vodní hladinu v systému nebo přes membránu či vak s konstantním nebo proměnným množstvím plynu.
Tlakové expanzní nádoby se vzduchovým polštářem bez membrány či vaku se nedoporučují.
6.5.2 Expanzní objem se stanoví jako 1,3 násobek ze zvětšení objemu vody v soustavě při jeho ohřátí z 10 °C na střední navrhovanou teplotu vody v otopné soustavě tm.
Vc = V * dv * 1,3 | [6 empty] | -10
Vypočtený expanzní objem nádoby je objem nejmenší. S tímto expanzním objemem je nutno uvažovat při stanovení velikosti expanzního zařízení.
6.5.3. Průměr expanzních potrubí se stanoví podle vztahu ( 8)
6.5.4. V případě , že expanzní potrubí vykonává funkci pojistného potrubí, vztahují se na ně všechna ustanovení pro pojistná potrubí.
6.5.5. V případě, kdy expanzní zařízení vykonává funkci pojistného zařízení, musí být každý zdroj tepla propojen s zařízením pojistným potrubím, popř. expanzním potrubím neuzavíratelně.
Společné potrubí pro více zdrojů musí být provedeno podle 6.2.3.
6.5.6.Expanzní zařízení může být připojeno i mimo pojistný úsek.
6.6.Ochrana proti nadměrné teplotě
6.6.1. Ochrana proti nadměrné teplotě musí pracovat tak, aby při dosažení dovolené teploty byla automaticky odstavena dodávka tepla do zdroje tepla. Pro zdroje tepla skupiny A platí tento požadavek i při ztrátě elektrického napětí.
6.6.2. Aby nebyly překročena nejvyšší pracovní teplota vody musí být :
a) U výměníků ústředního vytápění nebo ohřívačů teplé užitkové vody nepřímo vytápěných párou o přetlaku vyšším než 70 kPa nebo horkou vodou a u redukčních a směšovacích stanic instalováno automatické omezovací zařízení ( kromě regulace teploty ), které prostřednictvím uzávěru na přívodním potrubí uzavře při dosažení nejvyšší pracovní teploty další přívod tepla. Zařízení musí být navrženo tak, aby při výpadku elektrické energie uzavřelo, nebo musí mít náhradní zdroj energie. Uzávěr může být společný pro celou předávací stanici.
Nejvyšší pracovní teplotu teplé užitkové vody stanoví ČSN 06 0320.
b) U teplovodních kotlů na pevná paliva podle 3.23 instalováno automatické omezovací zařízení, které při dosažení nejvyšší provozní teploty uzavře přívod spalovacího vzduchu a u kotlů teplovodních a horkovodních na pevná paliva podle 3.24 samočinně vypne pohon roštů a vzduchových a spalinových ventilátorů.
c) U kotlů na kapalná a plynná paliva a elektrokotlů instalováno automatické omezovací zařízení, které při dosažení nejvyšší provozní teploty přeruší přívod paliva nebo elektrické energie.
6.6.3 Nastavení nejvyšší pracovní teploty musí být snadno kontrolovatelné a musí být zajištěno proti snadnému přestavění.
6.6.4 Kromě automatického omezovacího zařízení podle 6.6.2 jsou uvedené zdroje tepla vybaveny i signalizačním zařízením, které se uvede do činnosti před odstavením zdrojů.
6.6.5 Pokud teplota primární teplonosné látky přesahuje nejvyšší pracovní teplotu vytápěného prostoru nádoby, musí být použito teplotní čidlo u každého ohříváku. Uzávěr může být buď u každého ohříváku, nebo může být společný pro celou stanici.
6.6.6 Kotle na tuhá paliva teplovodních otopných soustav s ruční obsluhou a oběhovými čerpadly musí být vybaveny dusivkou napojenou na regulátor tahu nebo zařízením, které odstaví přívod spalovacího vzduchu. Pro případ výpadku oběhového čerpadla musí být vybaveny zařízením, které je schopno chladit kotel odparem vody do páry po dobu alespoň 3 hodin. Je-li obsluha v kotelně přítomna trvale, postačí chlazení kotle po dobu 0,5 hodiny.
6.6.7 Ostatní kotle teplovodních otopných soustav s oběhovými čerpadly, u kterých výrobce předepisuje chlazení kotle po jistou dobu od vypnutí kotle, musí být vybaveny zařízením pro doběh oběhového čerpadla a zařízením pro chlazení kotle při výpadku elektrické energie.
6.6.8 Zařízení pro chlazení kotle musí dodávat do kotle přítok ve výši
mchl = 1,5 * Qn
a musí být objem nejméně
Vchl = 1,5 * 10-3 * Qn * T
6.6.9. U otopných soustav s nuceným oběhem s expanzními zařízeními pracujícími na principu hydrostatického tlaku se pro chlazení kotlů kromě jejich objemu může využít také vodní objem těchto částí otopné soustavy :
n části, která je od výstupního hrdla kotle výše než 8 m
n části, která je nad výstupním hrdlem kotle a je na nejvyšším místě vybavena přivzdušněním o výkonu, který je nejméně roven chladícímu přítoku.
6.7. Ochrana proti nedostatku vody
6.7.1 Zdroje tepla o jmenovitém výkonu nad 50 kW s kotli podle 3.24 a 3.25 , elektrokotli a výměníky, zejména však zdroje umístěné nad otopnou soustavou, musí být vybaveny pojistným zařízením proti nedostatku vody v otopné soustavě. Toto automatické zařízení signalizuje pokles tlaku popř. hladiny či průtoku pod stanovenou mez do místa trvalé obsluhy nebo dohledu a odstaví kotle z provozu nebo uzavře přívod primární energie do předávací stanice. Obnovení provozu kotle je možné až po ručním zásahu.
V případě, že je použito společné pojistné zařízení proti nedostatku vody pro více kotlů v kotelně nebo pro více výměníků či ohřívačů ve výměníkové stanici, musí se kotelna či výměníková stanice nebo její příslušná část odstavit jako celek.
6.7.2 Pro zdroje tepla s kotli podle 3.23 se výše uvedené zařízení doporučuje v přiměřeně možném rozsahu.
6.8.Otevřené otopné soustavy
6.8.1 Přepadové potrubí nádoby musí mít vnitřní průměr nejméně takový jako pojistné potrubí. Výtok přepadu musí být kontrolovatelný z místa obsluhy.
6.8.2 Vodorovná vzdálenost mezi svislou osou beztlaké expanzní nádoby a zdroje tepla, má být co nejmenší. Celková vodorovná délka přívodního pojistného potrubí nad teplovodním zdrojem
6.9. Uzavřené otopné soustavy
6.9.1 Uzavřené teplovodní otopné soustavy leze použít za předpokladu, že soustava bude chráněna proti nárůstu objemu vody danému provozními podmínkami, tj. proti zvýšení přetlaku v soustavě nad dovolený přetlak a proti nepřípustnému snížení tlaku pod tlak na mezi sytosti příslušející dané teplotě.
6.9.2 Při použití doplňování soustavy přepouštěcími ventily musí být přepouštění konstruováno tak, aby se při výpadku elektrické energie uzavřelo.
6.9.3 V případě, že doplňování je zapojeno do pojistného úseku, není třeba osazovat další pojistný ventil. Jinak je nutno osadit ještě další pojistný ventil v místě doplňování dimenzovaný na výkon doplňovacího zařízení.
6.9.4 Pro udržování navrženého pracovního přetlaku se doporučuje soustavu opatřit přepouštěcím ( solenoidovým) ventilem, který otevře pře dosažením otevíracího tlaku pojistného ventilu. V místě doplňování musí být umístěn tlakoměr s vyznačením stanoveného rozsahu pracovního přetlaku a snímač přetlaku.
6.9.5 Snímače přetlaku pro doplňovací zařízení se umisťují v neutrálním bodě soustavy.

## O aplikaci
Zabezpečovací zařízení v2.0
Poznámka : | Jedná se o přepracovanou verzi původní tabulky na výpočet expanzní nádoby.
Při zpracování bylo přihlédnuto mimo jiné k praktickým zkušenostem s návrhem zabezpečovacího zařízení.
Zpracoval : | Radek Zdvořilý
Rozběřice 25
503 12 | Všestary
Česká republika
Tel./fax.: | 049/53 98 165
e-mail : | zdvorily@tzb.fsv.cvut.cz
IČO : | 647 95 586
č.ú.: | 126 488 902 /5100 u Investiční a Poštovní banky v Hradci Králové
Specifikace | Tabulka se zaměřuje na výpočet zabezpečovacího zařízení pro ústřední vytápění dle ČSN 06 0830:96
tabulky : | Ve výpočtu není řešeno zabezpečovací zařízení parních kotlů, zabezpečovací zařízení pro ohřívání TUV, ani zabezpečovací zařízení hydrostatickým
sloupcem vody v pojistném potrubí a otevřené expanzní nádobě.
Tabulka se také nezabývá pojistným zařízením redukčních zařízení a směšovacích zařízení.
Pro výpočet pojistného zařízení byly pro výpočet uvažovány pojistné ventily DUCO. V případě, že byste chtěli používat v tabulce pojistné ventily
jiné firmy, obraťte se na mne, zašlete mi technické podklady a já dané pojistné ventily doplním.
Proboha! | Ale to je jednoduché! Stačí když v listu Výpočet vyplníte zeleně podbarvená políčka.
Jak se s tím | Při vyplňování se držte komentářů políček, dle kterých políčka snadno vyplníte.
pracuje??? | Protože se v poslední době objevují u nás i jednotky, které nepatří do soustavy SI, uvádím i převodovou tabulku pro jednotlivé jednotky.
Obsluha je jednoduchá. Výpočet zvládne i osoba mimo obor TZB.
Poznámky | Pokud by jste snad objevili nějaké nesrovnalosti ve výpočtu, nebo víte o lepším způsobu výpočtu, neváhejte a obraťte se na mne.
a připomínky : | Jakákoliv teorie bez souvztažnosti k praxi je neužitečná. Stejně tak každá tabulka, která je v praxi nepoužitelná, je svým způsobem zbytečná.
Pokud chcete poslat jiné připomínky, nebo snad sponzorský dar, zlatou medaili či něco podobného (snad kromě dopisná bomby -ty já nerad),
pošlete to také. Předem děkuji.
Použité | Uvedeny rovnou u tabulek
materiály
a publikace :
Heslo : | Heslo chrání celou tabulku před amatérským zásahem, tj. před poškozením. Pochopitelně ho sem nenapíši. Pokud jej budete chtít znát, obraťte
se na moji výše uvedenou adresu a nějak se domluvíme.
Předem tedy odmítám nést zodpovědnost za jakékoliv nesrovnalosti a všechny jejich následky, které neoprávněným
a neodborným zásahem či použitím mohou vzniknout.
Doslov : | Tak a to už je opravdu všechno, co Vám k tomu mohu říci
S pozdravem a přáním hezkého dne
Radek Zdvořilý
autor tabulky