## Popis
Výpočet tepelné zátěže klimatizovaného prostoru s uvažováním
akumulace tepla do stěn
Úvod: | Tento program staví na teorii Prof. Ing. J.Chyského, Csc , uvedené v časopise VVI č.1 z roku 1995
Tepelné zisky jsou počítány podle ČSN 73 0548.
Při výpočtu tepelných zisků klimatizované místnosti se často akumulace tepla do stěn zanedbává,
což vede k navrhování zbytečně velkých chladících výkonů. Vzhledem k tomu, že výroba chladu je
zhruba 3x dražší, než výroba tepla, vede to ve své podstatě k velmi vysokým energetickým náro-
kům na provoz zařízení.
Obecné:
Hodnoty které jsou v tomto programu ve žlutém či modrém poli jsou počítány vzorcem. Zadávací
hodnoty jsou v polích nevybarvených a zadávací údaje (jako např. světová strana či měsíc) jsou v
polích zelených. Světle zelená pole obsahují konstanty.
LISTY
-Zadání:
Toto je list, který obsahuje vstupní hodnoty výpočtu. V záhlaví listu jsou v zeleném poli základní
údaje o místnosti. Světovou stranu zadávejte jejím symbolem (J,SV,....)
Samotné zadání parametrů místosti je v bílých polích. Žlutá pole obsahují vzorce, a pole světle
zelená obsahují konstanty. Při zadání vnitřních tepelných zátěží, zadejte i dobu provozu zařízení.
Při zadávání produkce tepla svítidel můžete jako pomůcku použít roletové menu, kde jsou uvedeny
různá pracoviště s odpovídající produkcí tepla a to buď při osvětlení zářivkami, nebo žárovkami.
Pro produkci tepla elektronických zařízení počítejte se zátěží od jednoho počítače zhruba 250 W.
-Sluneční radiace:
Tento list obsahuje výpočty, které jsou potřebné ke stanovení tepelných zisků od sluneční radiace.
Do tohoto listu není nutné zadávat žádné hodnoty.
-Tepelné toky
Tento list obsahuje výstupní hodnoty a to celkovou tepelnou zátěž, vnitřní teplotu a teplotu okolních
ploch. Nejprve zadejte slovy měsíc pro který chcete spočítat tepelnou zátěž, dále je do tohoto listu
potřeba zadat sloupec Počet lidí v místnosti. Dále pak sloupec Teplota přiváděného vzduchu
a Objemový průtok větracího vzduchu (teplota přiváděného vzduchu je teplota vzduchu upra-
veného, zatím co čerstvý vzduch je vzduch venkovní).
Řešení tohoto programu je provedeno pomocí matic. Základem metody výpočtu je rovnost teplot
akumulačních stěn na počátku a na konci intervalu. Proto při každé změně zadání "zmáčkněte"
tlačítko . Pak se v políčku Dt objeví hodnota 0,0 a výpočet je hotov.
-Průběh teplot
Tento list je grafickým výstupem listu předchozího. Jsou zde znázorněny průběhy těchto teplot:
Teploty vnitřního vzduchu, teploty venkovního vzduchu, teploty akumulačních stěn místnosti a
teploty přiváděného vzduchu.
Vladimír ZMRHAL
Rýmařovská 475
199 00 Praha 9, Letňany
tel.: 858 70 59
email:ZMRHAL@STUDENT.FSID.CVUT.CZ
Řešení

## Zadání
[10 empty] | Název akce: |  |  | světová strana: |  |  | JV | V.ZMRHAL
Výpočet tepelné zátěže podle ČSN 73 0548 - vstupní hodnoty | [9 empty] | Závěrečný projekt |  |  | místnost: |  |  | -817- | ČVUT-FSI
[10 empty] | Doc.Ing. R.Nový,Csc. |  |  | Zasedací místnost na katedře |  |  |  | strana: | 1
| Produkce tepla svítidel | [10 empty] | Tepelné zisky okny-konvekce
Produkce tepla na 1 m2 | [6 empty] | QSV1 | 0 | [W/m2] | Amplituda kolísání teplot | [5 empty] | A | 7 | [K]
[10 empty] | Počet oken | [5 empty] | iok | 3 | [ - ]
Osvětlovaná plocha | [6 empty] | SO | 10 | [m2] | Plocha okna všetně rámu | [5 empty] | Sok | 2.94 | [m2]
Produkce tepla |  | od | 8 | do | 15 | hod | QSV | 0 | [W] | Součinitel prostupu tepla okna | [5 empty] | kok | 4.2 | [W/m2K]
Produkce tepla elektronických zařízení
Celkový příkon zařízení | [6 empty] | SP | 0 | [W] |  |  | Tepelné zisky okny-radiace
Součinitel současnosti chodu | [6 empty] | c1 | 1 | [ - ] | Úhel stěny s vodorovnou rovinou | [5 empty] |  | 90 | [ °]
Průměrné zatížení stroje | [6 empty] | c3 | 1 | [ - ] | Hloubka okna vzhledem k horní stínící desce | [5 empty] | d | 0.1 | [m]
Produkce tepla |  | od | 8 | do | 18 | hod | QE | 0 | [W] | Šířka okna vzhledem k horní stínící desce | [5 empty] | c | 0.1 | [m]
| Produkce tepla ventilátorů | [8 empty] | Šířka zasklené části okna | [5 empty] | lA | 2.1 | [m]
Průtok vzduchu ventilátorem | [6 empty] | V | 0 | [m3] | Výška zasklené části okna | [5 empty] | lB | 1.4 | [m]
Celkový dopravní tlak ventilátoru | [6 empty] | Dp | 500 | [Pa] | Odstup vodorovné části okna od slunolamů | [5 empty] | f | 0 | [m]
Účinnost ventilátoru | [6 empty] | hv | 0.6 | [ - ] | Odstup svislé části okna od slunolamů | [5 empty] | g | 0 | [m]
Účinnost elektromotoru | [6 empty] | he | 0.7 | [ - ] | Celkový stínící součinitel | [5 empty] | s | 0.48 | [ - ]
Produkce tepla |  | od |  | do |  | hod | QV | 0 | [W] | Korekce na čistotu atmosféry | [5 empty] | c0 | 1 | [ - ]
| Produkce tepla elektromotorů | [8 empty] | Celková propustnost difúzní sluneční radiace | [5 empty] | Td | 0.85 | [ - ]
Štítkový výkon el. motoru | [6 empty] | N | 0 | [W] |  | Snížení tepelných zisků od oslunění
Účinnost elektromotoru | [6 empty] | hm | 1 | [ - ] | Podíl sálání na přenosu tepla do povrchu stěny | [5 empty] | n | 0.4 | [ - ]
Souč. současnosti chodu mot. | [6 empty] | c1 | 1 | [ - ] | Časový úsek | [5 empty] | Dt | 3600 | [s]
Zbytkový součinitel při odsávání | [6 empty] | c2 | 1 | [ - ] | Součinitel přestupu tepla konvekcí | [5 empty] |  | 3.5 | [W/m2.K]
Průměrné zatížení stroje | [6 empty] | c3 | 1 | [ - ] | Plošná hustota vnitřních stěn | [5 empty] | rvs | 250 | [kg/m2]
Produkce tepla |  | od | 8 | do | 12 | hod | QM | 0 | [W] | Plošná hustota stropu | [5 empty] | rs | 250 | [kg/m2]
| Tepelné zisky přívodem čerstvého vzduchu | [8 empty] | Plošná hustota podlahy | [5 empty] | rp | 250 | [kg/m2]
Množství přiv. vzduchu | [6 empty] | Včv | 0 | [m3/h] | Plocha vnitřních stěn | [5 empty] | Svs | 46.2 | [m2]
Měrná tepelná kapacita vzduchu | [6 empty] | cL | 1010 | [J/kg.K] | Plocha stropu | [5 empty] | Ss | 29.5 | [m2]
Hustota vzduchu |  | od | 7 | do | 11 | hod | rL | 1.2 | [kg/m3] | Plocha podlahy | [5 empty] | Sp | 29.5 | [m2]
| Tepelné zisky stěnami | [8 empty] | Celková plocha osluněných stěn | [5 empty] | S | 105.2 | [m2]
Tloušťka venkovní stěny | [6 empty] |  | 0.1 | [m] | Hmotnost vnitřních stěn | [5 empty] | Mvs | 5775 | [kg]
Součinitel poměrné tep. pohltivosti pro sluneční radiaci | [6 empty] | e | 0.6 | [ - ] | Hmotnost podlahy | [5 empty] | Ms | 3687.5 | [kg]
Součinitel přestupu tepla na vnější straně stěny | [6 empty] | ae | 15 | [W/m2K] | Hmotnost stropu | [5 empty] | Mp | 3687.5 | [kg]
Časové zpoždění | [6 empty] | y | 3 | [h] | Celková hmotnost | [5 empty] | M | 13150 | [kg]
Souč. zmenšení teplotního kolísání | [6 empty] | m | 0.80486 | [ - ] | Měrná tepelná kapacita osluněných stěn | [5 empty] | c | 900 | [J/kg.K]
Označení stěny |  |  |  |  | SO | SN | Str | Pdl |  | Pomocné výpočty
Součinitel prostupu tepla |  |  |  | k | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | [W/m2K]
Plocha |  |  |  | S | 12.8 | 58.8 | 104 | 104 | [m2] | a.S | 368.2 | [W/K] | M.c | 11835000 | [J/K] | k2 | 3103.4
Teplotní rozdíl |  |  |  | Dti | - | 0 | 0 | 0 | [K] | a.S/2 | 184.1 | [W/K] | M.c/Dt | 3287.5 | [J/s.K] | k4 | 3471.6
Prostup tepla |  |  |  | Q | - | 0 | 0 | 0 | [W]

## Sluneční radiace
[8 empty] | svět. strana: |  | JV | květen |  | 5 | trm= | 27.3092 | [°C] | V.ZMRHAL
Výpočet tepelné zátěže podle ČSN 73 0548 | [7 empty] | g = | 135 | [ °] | d = | 20.3516 | [ °] | temax= | 26.5 | [°C] | ČVUT-FSI
[8 empty] | místnost: |  | -817- | z = | 4 | [ - ] |  |  |  | strana: | 2
| Tepelne zisky okny | [15 empty] | Tepelný zisk
| Radiace | [15 empty] | venk. stěnou
Hodina | Venkovní teplota | Sluneční azimut | Výška slunce | Úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků | Intenzita přímé sluneční radiace | Intenzita přímé sluneční radiace dopadající na stěnu | Intenzita difusní sluneční radiace | Intenzita celkové sluneční radiace | Celk. poměrná propustnost přímé sluneční radiace | Intenzita sluneční rad. procházející jednoduchým standartním zasklením | Intenzita difusní slun. rad. procházející jednoduchým standartním oknem | Rozdíl slun. azimutu a azimutu stěny | Délka stínu |  | Osluněná plocha | Tepelné zisky sluneční radiací | Rovnocená sluneční teplota vzduch | Rovnocená sluneční teplota v době o y dřívější
| te | a | h |  | ID | IDS | Id | IC | TD | I0 | I0dif | Ia-gI | e1 | e2 | Sos | QOR | tr | try
| [°C] | [ °] | [ °] | [ °] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] | [W/m2] |  | [W/m2] | [W/m2] | [ °] | [m] | [m] | [m2] | [W] | [°C] | [°C]
1 | 13.4341 | [15 empty] | 13.4341 | 17.6999
2 | 12.7368 | [15 empty] | 12.7368 | 16.0113
3 | 12.5 | [15 empty] | 12.5 | 14.5601
4 | 12.7397 | [15 empty] | 12.7397 | 13.4341
5 | 13.4397 | 65.6711 | 6.3365 | 69.4609 | 140.5433 | 49.3091 | 28.2481 | 77.5572 | 0.63231 | 55.1893 | 24.0109 | 69.3289 | 0.26456 | 0.03139 | 2.512 | 214.4339 | 16.542 | 12.7368
6 | 14.5522 | 76.5881 | 15.4501 | 59.6766 | 441.4015 | 222.855 | 60.169 | 283.024 | 0.75874 | 220.2328 | 51.1436 | 58.4119 | 0.16243 | 0.052692 | 2.6105 | 852.1471 | 25.8732 | 12.5
7 | 16.0016 | 87.6446 | 24.9882 | 52.1181 | 623.143 | 382.632 | 87.733 | 470.365 | 0.81347 | 385.8336 | 74.5731 | 47.3554 | 0.10849 | 0.068725 | 2.6512 | 1504.0428 | 34.8162 | 12.7397
8 | 17.6892 | 99.4543 | 34.5991 | 47.9519 | 733.3928 | 491.193 | 111.6699 | 602.8629 | 0.83273 | 503.9512 | 94.9194 | 35.5457 | 0.071402 | 0.084707 | 2.6682 | 1973.4359 | 41.8037 | 16.542
9 | 19.5 | 113.1898 | 43.8432 | 47.9629 | 802.2195 | 537.1755 | 131.4568 | 668.6323 | 0.83269 | 559.0381 | 111.7383 | 21.8102 | 0.039996 | 0.10336 | 2.6711 | 2193.5346 | 46.2453 | 25.8732
10 | 21.3108 | 130.3412 | 52.0449 | 52.1924 | 844.396 | 517.6247 | 146.3131 | 663.9378 | 0.81307 | 545.2304 | 124.3661 | 4.6588 | 0.0081449 | 0.1285 | 2.6598 | 2138.4653 | 47.8683 | 34.8162
11 | 22.9984 | 152.6868 | 58.0726 | 59.7452 | 867.3602 | 437.0164 | 155.5396 | 592.556 | 0.7581 | 463.5105 | 132.2087 | 17.6868 | 0.031871 | 0.16825 | 2.5474 | 1775.0301 | 46.7006 | 41.8037
12 | 24.4478 | 180 | 60.3729 | 69.5396 | 874.6625 | 305.7476 | 158.6695 | 464.417 | 0.63096 | 327.7825 | 134.8691 | 45 | 0.09992 | 0.24826 | 2.3036 | 1210.9004 | 43.0245 | 46.2453
13 | 25.5603 | 207.3132 | 58.0726 | 80.7542 | 867.3602 | 139.3586 | 155.5396 | 294.8982 | 0.36517 | 183.0985 | 132.2087 | 72.3132 | 0.3129 | 0.52658 | 1.5609 | 674.1031 | 37.3562 | 47.8683
14 | 26.2603 | 229.6588 | 52.0449 | 92.8634 | 844.396 | -42.1815 | 146.3131 | 146.3131 | 0.13155 | 124.3661 | 124.3661 | 94.6588 | 2.1 | 1.4 | 0 | 526.5163 | 32.1128 | 46.7006
15 | 26.5 | 246.8102 | 43.8432 | 105.5432 | 802.2195 | -214.9663 | 131.4568 | 131.4568 | 0.53361 | 111.7383 | 111.7383 | 111.8102 | 2.1 | 1.4 | 0 | 473.0551 | 31.7583 | 43.0245
16 | 26.2632 | 260.5457 | 34.5991 | 118.5899 | 733.3928 | -350.9557 | 111.6699 | 111.6699 | 0.74161 | 94.9194 | 94.9194 | 125.5457 | 2.1 | 1.4 | 0 | 401.8509 | 30.73 | 37.3562
17 | 25.5659 | 272.3554 | 24.9882 | 131.8142 | 623.143 | -415.4601 | 87.733 | 87.733 | 0.83181 | 74.5731 | 74.5731 | 137.3554 | 2.1 | 1.4 | 0 | 315.7125 | 29.0752 | 32.1128
18 | 24.4557 | 283.4119 | 15.4501 | 145.1903 | 441.4015 | -362.4137 | 60.169 | 60.169 | 0.86249 | 51.1436 | 51.1436 | 148.4119 | 2.1 | 1.4 | 0 | 216.5216 | 26.8624 | 31.7583
19 | 23.008 | 294.3289 | 6.3365 | 158.4202 | 140.5433 | -130.6921 | 28.2481 | 28.2481 | 0.86931 | 24.0109 | 24.0109 | 159.3289 | 2.1 | 1.4 | 0 | 101.6525 | 24.138 | 30.73
20 | 21.3216 | [15 empty] | 21.3216 | 29.0752
21 | 19.5111 | [15 empty] | 19.5111 | 26.8624
22 | 17.6999 | [15 empty] | 17.6999 | 24.138
23 | 16.0113 | [15 empty] | 16.0113 | 21.3216
24 | 14.5601 | [15 empty] | 14.5601 | 19.5111

## Tep. toky
[8 empty] | květen |  | 5 | timax= | 34.636 | [°C] | v | 11:00 | hod | V.ZMRHAL
Výpočet tepelné zátěže podle ČSN 73 0548 | [7 empty] | svět. strana: |  | JV | Qcmax= | 1635.2129 | [W] | v | 10:00 | hod | ČVUT-FSI
[8 empty] | místnost: |  | -817- | Zasedací místnost na katedře | [5 empty] | strana : | 3
| Tepelná zátěž okny |  |  | T. zisk stěnami |  | Tepelné zisky od vnitřních zdrojů tepla | [5 empty] | Tep. zisky přívodem vzduchu |  |  |  |  | Teploty
| Konvekce |  | Radiace
Hodina | Teplota venkovního vzduchu | Prostup tepla konvekcí | Tepelné zisky sluneční radiací | Tepelný zisk venkovní stěnou | Tepelný zisk vnitřními stěnami | Počet lidí v místnosti | Tepelné zisky od lidí | Produkce tepla svítidel | Produkce tepla elektronických zařízení | Produkce tepla ventilátorů | Produkce elektrických motorů | Tep. zisky přívodem čerstvého vzduchu | Teplota přiváděného vzduchu | Objemový průtok větracího vzduchu | Tep. tok odvedený větracím vzduchem z místnosti | Celkový tepelný zisk | Teplota vzduchu v místnosti | Teplota akumulačních stěn místnosti |  |  |  | Konstanty matic | [5 empty] | Determinanty pro řešení
| te | QOK | QOR | QSe | QSi | i | QL | QSV | QE | QV | QM | QČV | tpv | Vvv | QVV | QC | ti | tp |  |  |  | a11 | a12 | a21 | a22 | b1 | b2 | A | B1 | B2
| [°C] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [°C] | [m3/h] | [W] | [W] | [°C] | [°C]
0 | 14.5601 | -577.0742 |  | -303.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -880.0986 | 30.1382 | 32.3946 | tp0 | 32.3946
1 | 13.4341 | -602.5564 |  | -336.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -939.5148 | 29.7001 | 32.1088 | tp24 | 32.3946 | 1:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 100533.43 | 7112.9607 | 1454594.2984 | 46705313.9891 | 43201558.988
2 | 12.7368 | -613.2937 |  | -368.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -981.9253 | 29.2927 | 31.8101 | Dt | 0 | 2:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 99646.528 | 6989.2863 | 1454594.2984 | 46270849.2281 | 42608931.9566
3 | 12.5 | -608.6475 |  | -395.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1004.093 | 28.9304 | 31.5047 |  |  | 3:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 98719.5905 | 6886.655 | 1454594.2984 | 45826576.0719 | 42081988.0418
4 | 12.7397 | -588.4705 |  | -415.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1003.928 | 28.6254 | 31.1993 |  |  | 4:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 97771.7267 | 6809.1452 | 1454594.2984 | 45382375.9253 | 41638403.2609
5 | 13.4397 | -565.5459 | 214.4339 | -436.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -787.9455 | 28.7065 | 30.9597 |  |  | 5:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 96909.7922 | 6888.838 | 1454594.2984 | 45033739.8596 | 41756382.67
6 | 14.5522 | -555.0516 | 852.1471 | -470.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -173.6793 | 29.5358 | 30.9068 |  |  | 6:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 96421.0569 | 7262.2101 | 1454594.2984 | 44956893.3271 | 42962605.2865
7 | 16.0016 | -540.8499 | 1504.0428 | -499.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 463.3623 | 30.6018 | 31.0478 |  |  | 7:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 96517.8619 | 7703.7336 | 1454594.2984 | 45161913.5968 | 44513220.0939
8 | 17.6892 | -522.9921 | 1973.4359 | -438.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1012.3401 | 31.8073 | 31.3557 |  |  | 8:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 97143.0331 | 8175.6772 | 1454594.2984 | 45609835.7745 | 46266713.1948
9 | 19.5 | -505.5207 | 2193.5346 | -232.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1455.2844 | 33.1465 | 31.7984 |  |  | 9:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 98186.7217 | 8681.4506 | 1454594.2984 | 46253744.0359 | 48214699.2369
10 | 21.3108 | -476.1706 | 2138.4653 | -27.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1635.2129 | 34.165 | 32.2958 |  |  | 10:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 99538.4824 | 9036.5301 | 1454594.2984 | 46977263.849 | 49696252.5143
11 | 22.9984 | -431.1038 | 1775.0301 | 144.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1488.3344 | 34.636 | 32.7485 |  |  | 11:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 100936.7494 | 9159.7186 | 1454594.2984 | 47635795.4785 | 50381334.7958
12 | 24.4478 | -375.6509 | 1210.9004 | 264.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1100.2118 | 34.5884 | 33.0832 |  |  | 12:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 102116.0851 | 9077.2499 | 1454594.2984 | 48122597.552 | 50312152.1673
13 | 25.5603 | -322.7598 | 674.1031 | 318.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 670.2715 | 34.2732 | 33.2871 |  |  | 13:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 102939.9662 | 8901.471 | 1454594.2984 | 48419167.3268 | 49853594.3741
14 | 26.2603 | -294.537 | 526.5163 | 289.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 521.6901 | 34.2113 | 33.4457 |  |  | 14:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 103513.6678 | 8845.1053 | 1454594.2984 | 48649995.4319 | 49763533.9463
15 | 26.5 | -279.6918 | 473.0551 | 196.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 389.9643 | 34.0503 | 33.5644 |  |  | 15:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 103984.7587 | 8752.6549 | 1454594.2984 | 48822539.8607 | 49529310.7868
16 | 26.2632 | -274.0124 | 401.8509 | 57.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.5971 | 33.6601 | 33.6208 |  |  | 16:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 104324.4033 | 8571.1703 | 1454594.2984 | 48904659.5338 | 48961797.4678
17 | 25.5659 | -282.1507 | 315.7125 | -66.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -33.2349 | 33.1825 | 33.6107 |  |  | 17:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 104465.1515 | 8363.6019 | 1454594.2984 | 48889954.3437 | 48267114.8242
18 | 24.4557 | -313.0431 | 216.5216 | -67.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -163.6194 | 32.9062 | 33.5609 |  |  | 18:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 104394.1015 | 8251.6024 | 1454594.2984 | 48817558.9632 | 47865217.0836
19 | 23.008 | -351.6492 | 101.6525 | -81.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -331.1454 | 32.5008 | 33.4602 |  |  | 19:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 104193.6971 | 8092.3489 | 1454594.2984 | 48671039.6745 | 47275457.9325
20 | 21.3216 | -395.9917 |  | -109.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -505.176 | 32.0114 | 33.3066 |  |  | 20:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 103840.4349 | 7906.0173 | 1454594.2984 | 48447518.4382 | 46563553.7322
21 | 19.5111 | -447.1515 |  | -154.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -601.3166 | 31.582 | 33.1236 |  |  | 21:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 103363.5488 | 7751.3898 | 1454594.2984 | 48181458.6076 | 45938954.3216
22 | 17.6999 | -496.2238 |  | -210.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -707.174 | 31.0955 | 32.9085 |  |  | 22:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 102795.9059 | 7577.6454 | 1454594.2984 | 47868560.8992 | 45231280.2141
23 | 16.0113 | -539.9476 |  | -269.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -809.418 | 30.5871 | 32.6623 |  |  | 23:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 102128.3337 | 7400.0507 | 1454594.2984 | 47510424.0676 | 44491842.2016
24 | 14.5601 | -577.0742 |  | -303.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -880.0986 | 30.1382 | 32.3946 |  |  | 24:00 | 3471.6 | -368.2 | -184.1 | 438.524 | 101364.2431 | 7252.4726 | 1454594.2984 | 47121013.735 | 43838840.931
Řešení

## Průběh teplot
| Popis teplot |  | světová strana: | JV | V.ZMRHAL
Průběh teplot | te - teplota venkovního vzduchu | tpv - teplota přiváděného vzduchu | místnost: | -817- | ČVUT-FSI
| ti - teplota vnitřního vzduchu | tp - teplota akumulačních stěn | měsíc: | květen | strana : | 4

## tr-i
Hodina | Rovnocená sluneční teplota vzduch | Rovnocená sluneční teplota v době o y dřívější
| tr | tr-1 | tr-2 | tr-3 | tr-4 | tr-5 | tr-6 | tr-7 | tr-8 | tr-9 | tr-10 | tr-11 | tr-12 | tr-13 | tr-14 | tr-15 | tr-16 | tr-17 | tr-18 | tr-19 | tr-20 | tr-21 | tr-22 | tr-23
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C]
1 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368
2 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5
3 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397
4 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542
5 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732
6 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162
7 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037
8 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453
9 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683
10 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006
11 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245
12 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562
13 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128
14 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583
15 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73
16 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752
17 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624
18 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138
19 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216
20 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111
21 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999
22 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601 | 16.0113
23 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341 | 14.5601
24 | 14.5601 | 16.0113 | 17.6999 | 19.5111 | 21.3216 | 24.138 | 26.8624 | 29.0752 | 30.73 | 31.7583 | 32.1128 | 37.3562 | 43.0245 | 46.7006 | 47.8683 | 46.2453 | 41.8037 | 34.8162 | 25.8732 | 16.542 | 12.7397 | 12.5 | 12.7368 | 13.4341
Odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště a osvětlení
Skladiště,byty,restaurace,divadla-žárovky: 20-30 W/m2
Skladiště,byty,restaurace,divadla-zářivky: 7-9 W/m2
Učebny,pokladny,jednoduchá montáž-žárovky: 40-55 W/m2
Učebny,pokladny,jednoduchá montáž-zářivky: 13-18 W/m2
Kanceláře,čítárny,výp. střediska,výzkumná pracoviště-žárovky: 75-105 W/m2
Kanceláře,čítárny,výp. střediska,výzkumná pracoviště-zářivky: 25-35 W/m2
Výstavy,obchodní domy,jemná montáž-žárovky: 115-160 W/m2
Výstavy,obchodní domy,jemná montáž-zářivky: 38-53 W/m2
Montáž elektrotechniky,retuš-zářivky: 50-70 W/m2
Nejnáročnější jemná montáž,elektronika-zářivky: 75-105 W/m2
Hodinářství,subminiaturní elektronika-zářivky: 100-140 W/m2
Televizní studia-zářivky: nad 140 W/m2