## Hlavní list
ROČNÍ BILANCE POTŘEBY TEPLA
tj. MNOŽSTVÍ ENERGIE (Wh, J) DODANÉ DO OBJEKTU ZA ROK
TB 1.0 - aplikace Microsoft Excel 97 & Microsoft Visual Basic
© Vašík D.
Slovo úvodem …
Program řeší bilanci spotřeby tepla pro vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody
za rok. Pro značnou rozsáhlost a individualitu řešení neřeší program potřebu tepla
pro vzduchotechniku a speciální technologie v objektu.
Přál bych si, aby tato aplikace byla dobrou pomůckou odhadu potřeby tepla pro objekt,
zejména např. v první fázi projektové přípravy, kdy projektant konzultuje s investorem
provozní náklady objektu.
květen 2000, Václav Dušek
Zadávací část č. 1 - zadejte obecné informace o objektu:
(vámi zadané údaje budou použity ve výstupním formuláři - zadávejte jen do žlutých políček)
Název akce:
Investor:
Místo, adresa:
Další Vaše poznámky k projektu (nebudou obsaženy ve výstupním formuláři):
!!! Důležité upozornění - řešení nejčastějších problémů:
Pokud některá buňka ve výstupním formuláři bude oznamovat chybové hlášení "#HODNOTA!",
nemáte "správně" nastavenou desetinnou čárku. Desetinná čárka musí být ve fukci desetinné
tečky !!! Je to důležité zejména pro zadávací tabulky (OptionButtons), neboť ty dávájí
jako výstupní hodnotu desetinnou čárku !!!
Máte-li problémy se zobrazením, nastavte položku VZHLED STRÁNKY takto:
formát A4, levý okraj 2,2 pravý okraj 1,7, horní a dolní okraj 2,5, záhlaví a zápatí 1,3.
U opravného součinitele "epsílon" pro výpočet roční potřeby tepla pro vytápění
je uvažována hodnota 0,8 (součinitel na snížení teploty, zkrácení doby vytápění
a nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací). Tato hodnota postačuje bezpečně
pro většinu běžných výpočtů. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte ji do položky
č. 12.
Pokud se v některém políčku objeví "###", změnte velikost zobrazení.
Zadávací část č. 2. - zadejte parametry Vašeho objektu:
Zatrhněte lokalitu Vašeho objektu:
Výpočtová venkovní teplota: |  |  |  |  | Průměr. teplota v otopném období: |  |  |  |  | Počet dnů otopného období:
|  | oC |  |  |  | oC | [5 empty] | dny
(ručně můžete ve žlutých políčkách upravit hodnotu dle specifické oblasti)
Zatrhněte příslušný typ budovy:
Odpovídá součiniteli typu budovy e2=
Zatrhněte příslušné vybavení budovy:
Odpovídá součiniteli energetické úrovně e1=
1 | Zadejte průměrnou vnitřní výpočtovou teplotu v budově: | [8 empty] | tis= | 20 |  |  | oC
2 | Zadejte obestavěný prostor budovy: | [8 empty] | V= | 1 |  |  | m3
3 | Zadejte povrch objektu ve styku s atmosférou: | [8 empty] | So= | 1 |  |  | m2
4 | Zadejte plochu objektu ve styku se zemí: | [8 empty] | Sz= | 1 |  |  | m2
5 | Zadejte teplotu studené přívodní vody v létě: | [8 empty] | tsvl= | 15 |  |  | oC
6 | Zadejte teplotu studené přívodní vody v zimě: | [8 empty] | tsvz= | 10 |  |  | oC
7 | Zadejte uvažované množství TUV na 1 osobu za den: | [9 empty] | 1 |  |  | l/osoba
8 | Zadejte předpokládaný počet osob v objektu: | [9 empty] | 1 |  | osob
9 | Zadejte teplotu výstupní TUV: | [8 empty] | tTUV= | 55 |  |  | oC
10 | Zadejte předpokládáné ztráty při ohřevu TUV: | [9 empty] | 50 |  |  | %
11 | Pokud chcete, zadejte celkové potřebné množství TUV za den
| a do položky č. 7 zadejte hodnotu "0": | [9 empty] | 0 |  | celkem litrů
12 | Pokud chcete, zadejte opravný součinitel (přibližně vyhovuje hodnota 0,8): | [9 empty] | 0.8
1 |  | zadán 1 parametr pro množství TUV, nebo oba nulové
ROČNÍ BILANCE POTŘEBY TEPLA
VÝSTUPNÍ FORMULÁŘ
zpracováno programem TB 1.0 jako aplikace Microsoft Excel 97, autor Václav Dušek
Investor:
0
Název akce:
Místo, adresa:
Rekapitulace Vámi zadaných hodnot pro výpočet:
|  | Obestavěný prostor budovy V: | [5 empty] | 1 | [m3]
|  | Plocha konstrukcí hraničící s atmosférou So: | [5 empty] | 1 | [m2]
|  | Plocha konstrukcí hraničící se zeminou Sz: | [5 empty] | 1 | [m2]
|  | Ekvivalentní plocha pro objekt S=So+Sz/2: | [5 empty] | 1.5 | [m2]
|  | Součinitel energetické úrovně e1: | [5 empty] | 1 | [-]
|  | Součinitel typu budovy e2: | [5 empty] | 1 | [-]
|  | Délka otopného období d: | [5 empty] | 229 | [dny]
|  | Venkovní výpočtová teplota te: | [5 empty] | -12 | [oC]
|  | Průměrná venkovní teplota v otopném období tes: | [5 empty] | 3.4 | [oC]
|  | Průměrná teplota v budově tis: | [5 empty] | 20 | [oC]
|  | Uvažovaná teplota výstupní TUV tTUV: | [5 empty] | 55 | [oC]
|  | Uvažovaná teplota přívodní SV v létě tsvl: | [5 empty] | 15 | [oC]
|  | Uvažovaná teplota přívodní SV v zimě tsvz: | [5 empty] | 10 | [oC]
|  | Uvažované množství TUV na osobu za den: | [5 empty] | 1 | [l]
|  | Předpokládaný počet osob v objektu: | [5 empty] | 1 | [osob]
|  | Uvažované množství TUV celkem za den V2p: | [5 empty] | 0.001 | [m3]
Vypočtené hodnoty:
|  | Normová tepelná charakteristika budovy: | [6 empty] | qN= | 0.92308 |  |  | (W/m3K)
|  | Potřebné množství tepla pro vytápění za hodinu: | [6 empty] | QVYT,h= | 29.5385 |  |  | (Wh/hod)
|  | Potřebné množství tepla pro ohřev TUV za den (beze ztrát): | [6 empty] | E2P= | 188370 |  |  | (J/den)
[9 empty] | tj. | 52.325 |  |  | (Wh/den)
|  | Potřebné množství tepla pro vykrytí ztrát při ohřevu TUV za den: | [6 empty] | E2Z= | 26.1625 |  |  | (Wh/den)
|  | Potřebné množství tepla pro ohřev TUV za den (včetně ztrát): | [6 empty] | QTUV,d= | 78.4875 |  |  | (Wh/den)
|  | Potřebné množství tepla pro ohřev TUV za hodinu (včetně ztrát): | [6 empty] | QTUV,h= | 3.2703 |  |  | (Wh/hod)
|  | Roční potřeba tepla pro vytápění: | [6 empty] | QVYT,r= | 67372.5046 |  |  | (Wh/rok)
[9 empty] | tj. | 67.3725 |  |  | (kWh/rok)
|  | Roční potřeba tepla pro ohřev TUV: | [6 empty] | QTUV,r= | 25564.2508 |  |  | (Wh/rok)
[9 empty] | tj. | 25.5643 |  |  | (kWh/rok)
|  | Celková roční potřeba tepla pro vytápění a pro ohřev TUV: | [6 empty] | QC,r= | 92.9368 |  |  | (kWh/rok)
Note on C21: Do této buňky zadejte název akce:
Note on C25: Do této buňky zadejte jméno investora:
Note on C29: Do této buňky zadejte adresu investora:
Note on C33: Vložte další svoje poznámky
Note on P163: např. pro obytné budovy 18,2-19,1oC
Note on P164: u bytových domů můžete odečíst společné prostory (prádelny, sušárny, …)
Note on P167: obvykle 15oC
Note on P168: obvykle 10oC
Note on P169: např. u bytových objektů 80 l/osobu za den
Note on P171: obvykle 55oC
Note on P172: obvykle 50%

## Nápověda
ROČNÍ BILANCE POTŘEBY TEPLA
tj. MNOŽSTVÍ ENERGIE (Wh, J) DODANÉ DO OBJEKTU ZA ROK
TB 1.0 - aplikace Microsoft Excel 97 & Microsoft Visual Basic
© Vašík D.
Slovo úvodem …
Program řeší bilanci spotřeby tepla pro vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody
za rok. Pro značnou rozsáhlost a individualitu řešení neřeší program potřebu tepla
pro vzduchotechniku a speciální technologie v objektu.
Ovládání
Na první stránce listu zadejte obecné údaje o projektu. Tyto údaje budou použity
ve výstupním formuláři. Zadávejte vždy do žlutých políček (to platí obecně
i vadlším listu).
Na druhé stránce zatrhněte parametry Vašeho objektu a do žlutých políček zadejte
další informace (položka č. 1 až 12).
Třetí stránka je výstupním formulářem programu. Je zde rekapitulace Vámi zadaných
hodnot a výslené konečné hodnoty.
Problémy se zobrazením
Program byl vytvořen pro určité nastavení Excelu. Jiná nastavení mohou působit
problémy, jako že se jedna stránka "vlévá" do druhé a podobně. Musíte vyzkoušet
několik nastavení v položce "VZHLED STRÁNKY" a vybrat optimální.
Doporučené nastavení je uvedeno na první stránce hlavního listu.
Doporučené nastavení položky LUPA je cca 160% pro 17" monitor.
Pokud některá buňka ve výstupním formuláři bude oznamovat chybové hlášení "#HODNOTA!",
nemáte "správně" nastavenou desetinnou čárku. Desetinná čárka musí být ve fukci desetinné
tečky !!! Je to důležité zejména pro zadávací tabulky (OptionButtons), neboť ty dávájí
jako výstupní hodnotu desetinnou čárku !!!
U opravného součinitele "epsílon" pro výpočet roční potřeby tepla pro vytápění
je uvažována hodnota 0,8 (součinitel na snížení teploty, zkrácení doby vytápění
a nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací). Tato hodnota postačuje bezpečně
pro většinu běžných výpočtů. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte ji do položky
č. 12.
Pokud se v některém políčku objeví "###", změnte velikost zobrazení.
Přeji hodně úspěchů s programem.
Václav Dušek