## ÚVODNÍ LIST
Výpočet denní potřeby teplé užitkové vody a dimenzování zásobníku TUV
Úvod
Výpočtová tabulka, které je umístěna na dalším listu má sloužit k ulehčení vaší práce při výpočtu denní potřeby teplé užitkové vody a následném návrhu zásobníku TUV v bytových objektech. Po zadání požadovaných vstupních hodnot a po provedení výpočtu dostanete soubor výstupních hodnot, které by měli být postačující k návrhu zásobníku TUV.
Popis výpočtové tabulky
Vstupní parametry zadávané uživatelem se píší pouze do bílých políček, jejihž význam se zobrazí při posunutí kurzoru myši na dané políčko. Pro jasné zadání vašeho projektu je potřeba znát základní vstupní údaje. Používané zařizovací předměty, čistota provozu a šertnost spotřeby. Dále potom počet uživatelů, počet jídel a výměra ploch pro úklid. Po provedení výpočtu dostanete celkovou dení potřebu TUV. Následujícím zadáním parametrů studené vody, TUV a energetické ztráty program komletně vypočítá energetickou potřebu na přípravu TUV a následuje výpočet objemu zásobníku pro zvolený typ ohřevu ( plynulý nebo přerušovaný ohřev - nízký tarif,el.ohřev) a zvolení zásobníku TUV dle vlastního výběru nebo z předdefinované tabulky. Pro dokreslení program generuje názorný graf denní spotřeby TUV dle zadaného procentuálního odběru tepla v jednotlivých hodinách.
Příprava TUV
Návrh zařízení pro přípravu TUV vychází zásadně z rozboru provozu v zadaném objektu a vykreslení křivky odběru TUV. Návrhová ČSN 06 03 20 se vztahuje k ohřívání užitkové vody pro mytí, koupání a praní pro bydlení, občanskou vybavenost a sociální zařízení. V našem případě pouze zatím stavby pro bydlení .
Teplota vody:
Při stanovení potřeby vody a potřby tepla na ohřev je třeba brát v úvahu tyto teploty vody -
t1 = teplota studené vody, zpravidla 10oC
t2 = teplota ohřáté vody v zásobníku 55-60oC, krátkodobě 70oC, použití trvale
vyšších teplot závisí na parametrech navrhovaného zařízení.
t3 = teplota před výtokovou armaturou se předepisuje trvale 55-50oC, v době
špičky je krátkodobě povolen pokles až na 45oC.
t4 = teplota vody na výtoku z armatury ( je míněna teplota pro přímé užití, např. vytékající z baterie po smísení se studenou vodou ).
Poznámky : |  | -"program" je neustále ve vývoji.
- v budoucnosti se počítá s vylepšením programu, rozšířením výpočtu a návrhu pro všechny typy staveb
a aplikace pro různé typy ohřevu ( zásobníkový, průtokový, kombinovaný,….).
- omluvte prosím možné drobné nedostatky koncepce, i když by se podle mého názoru neměly vyskytovat.
- bude mi potěšením když se obrátíte s případnými dotazy a připomínkami na níže uvedenou adresu.
Autor : | Jiří Harcuba R.Č.780405/3433
student ČVUT
| 512 36 | Horní Branná 403
| tel. | 0432/584 338
| E-mail | harcuba@post.cz

## VYPOCTY
BILANCE POTŘEBY ENERGIE NA PŘÍPRAVU TUV | [10 empty] | počet lidi |  |  |  | celk denní potreba |  | 0,28832 | [19 empty] | 0,19456
|  |  |  | ČSN 06 03 20 - OHŘÍVÁNÍ TUV | [6 empty] | počet porci
|  |  | © by Jiří Harcuba, Version 2000 | [7 empty] | vymera
POTŘEBA TUV (DENNÍ) - Stavby pro bydlení
VSTUPNÍ PARAMETRY:
POUŽÍVANÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  |  |  |  | ČISTOTA PROVOZU |  |  | ŠETRNOST SPOTŘEBY
|  |  | JEDNOTKA |  |  | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÝ ODBĚR |  | DÍLČÍ POTŘEBA [ m3 ]
MYTÍ OSOB |  |  | POČET OSOB |  |  | 4 |  | m3/osobu
MYTÍ NÁDOBÍ |  |  | POČET PORCÍ |  |  | 10 |  | m3/porci
ÚKLID |  |  | VÝMĚRA PLOCH [m2] |  |  | 200 |  | m3/m2
CELKOVÁ DENNÍ POTŘEBA TUV | [9 empty] | m3/den
POTŘEBA ENERGIE NA PŘÍPRAVU TUV (DENNÍ)
VSTUPNÍ PARAMETRY:
Teplota vstupní vody [°C] |  | Teplota výstupní TUV [°C] |  | Energetická ztráta z [%]
10 |  | 65 |  | 35 | [6 empty] | ZTRÁTY
ENERGETICKÁ POTŘEBA BUDOVY | [10 empty] | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
TOPNÉ TEPLO |  |  | ET | #VALUE! | kWh | [5 empty] | EZ | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ZTRÁTOVÉ TEPLO |  |  | EZ | #VALUE! | kWh | [5 empty] | ODBĚR
CELKOVÉ TEPLO |  |  | EC | #VALUE! | kWh | [5 empty] | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[11 empty] | E2 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Rozdělení odběru TUV v průběhu dne | [10 empty] | DODÁVKA PLYNULÁ
Počáteční hodina |  |  | Počáteč. odběr [%] | [7 empty] | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
5hod - 17hod |  |  |  | 55 | [6 empty] | E1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17hod - 20hod |  |  |  | 45 | 55 | [5 empty] | ∆ E | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20hod - 24hod |  |  |  | 0 | [6 empty] | E1" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Druh ohřevu | [10 empty] | ∆ EMAX | 0: #VALUE!; 2: VZ; 3: #VALUE!
[11 empty] | ∆ EMIN | 0: #VALUE!
DODÁVKA PŘERUŠOVANÁ
NÁVRH ZÁSOBNÍKU TUV ( Zásobníkový ohřev ) | [10 empty] | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
VYPOČTENÉ HODNOTY: | [10 empty] | E1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TEORETICKÝ OBJEM ZÁSOBNÍKU | [10 empty] | ∆ E | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Vz |  |  | 222.246666666667 | [ l ] | [5 empty] | E1" | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
SKUTEČNÉ HODNOTY:
KATALOG ZÁSOBNÍKŮ: |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | ∆ EMAX | 0: #VALUE!; 2: VZ; 3: #VALUE!
[11 empty] | ∆ EMIN | 0: #VALUE!
SKUTEČNÝ OBJEM ZÁSOBNÍKU
| Vz |  |  | 125 | [ l ] | [5 empty] | ZASOBNIK | 6: OBJEM
[11 empty] | JUNKERS TYP-SK 130-3 Z, Objem 125l, kruhový bílý | 6: 125
JMENOVITÝ TEP.VÝKON PRO OHŘEV TUV | [10 empty] | JUNKERS TYP-SK 180-3 Z, Objem 170l, kruhový bílý | 6: 170
| P |  |  | #VALUE! | [kW] | [5 empty] | JUNKERS TYP-SK 220-3 Z, Objem 220l, kruhový bílý | 6: 220
[11 empty] | JUNKERS TYP-SK 300-2 ZB, Objem 300l, kruhový bílý | 6: 300
[11 empty] | JUNKERS TYP-SK 400-3 ZB, Objem 388l, kruhový bílý | 6: 400
[11 empty] | JUNKERS TYP-SK 500-3 ZB, Objem 470l, kruhový bílý | 6: 500
[11 empty] | VAILLANT TYP-VIH 120, Objem 120l, kruhový béžový | 6: 120
[11 empty] | VAILLANT TYP-VIH 150, Objem 150l, kruhový béžový | 6: 150
[11 empty] | VAILLANT TYP-VIH 200, Objem 200l, kruhový béžový | 6: 200
[11 empty] | ANTIKOR TYP-ANTIKOR KOM 100, Objem 100l, kruhový modrý | 6: 100
[11 empty] | ANTIKOR TYP-ANTIKOR KOM 150, Objem 150l, kruhový modrý | 6: 150
[11 empty] | ANTIKOR TYP-ANTIKOR KOM 200, Objem 200l, kruhový modrý | 6: 200
[11 empty] | ANTIKOR TYP-ANTIKOR KOM 250, Objem 250l, kruhový modrý | 6: 250
[11 empty] | ANTIKOR TYP-ANTIKOR KOM 300, Objem 300l, kruhový modrý | 6: 300
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 50l | 6: 50
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 75l | 6: 75
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 100l | 6: 100
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 125l | 6: 125
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 150l | 6: 150
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 175l | 6: 175
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 200l | 6: 200
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 250l | 6: 250
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 300l | 6: 300
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 350l | 6: 350
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 400l | 6: 400
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 450l | 6: 450
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 500l | 6: 500
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 550l | 6: 550
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 600l | 6: 600
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 650l | 6: 650
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 700l | 6: 700
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 750l | 6: 750
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 800l | 6: 800
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 900l | 6: 900
[11 empty] | Vlastní zásobník TUV, objem 1000l | 6: 1000
Note on B24: Zvolte teplotu vstupní studené vody do zásobníku
Note on D24: Zvolte teplotu výstupní teplé vody ze zásobníku
Note on E46: VYBER ZÁSOBNÍK Z KATALOGU
Note on F24: Zvolte procentuální energetickou ztrátu při dodávce TUV
Note on F32: Zvolte procentuální odběr tepla v daném časovém úseku
Note on F33: Zvolte procentuální odběr tepla v daném časovém úseku
Note on G14: Zadejte počet uživatelů
Note on G15: Zadejte počet jídel
Note on G16: Zadejte výměru ploch v bytě pro úklid
A
t2=90oC
t1=70oC
TV
SV
ZÁSOBNÍK TUV
oC
oC
B
C
230/400V

## INFORMATIVNÍ TABULKA
Druh objektu | MJ | Činnost | Poznámka | Spotřeba [l/MJ den]
Stavby pro bydlení | 1 osoba | umývání |  | 82
vaření
úklid
Stavby pro dočasné ubytování
Internáty | 1 osoba |  | sprchy | 60
Svobodárny |  | umývání
Hotely |  |  | vany | 100
| 1 m2 |  |  | 0.2
Školy | 1 žák | umývání |  | 20
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Zdravotnictví
Polikliniky | 1 vyšetřovaný | umývání včetně personálu |  | 20
Nemocnice | 1 lůžko | umývání (ležící) |  | 20
|  | umývání - sprcha (chodící) |  | 50
|  | umývání včetně personálu |  | 250
Domovy důchodců |  |  |  | 200
Ozdravovny |  |  |  | 100
Kojenecké ústavy | 1 dítě |  |  | 125
Jesle, dětské domovy |  |  |  | 70
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Očistné lázně | 1 osoba | 2 x sprcha - vana |  | 160
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Vaření a mytí nádobí
jen výdej | 1 jídlo | mytí jídelního nádobí | 80oC | 1
malý sortiment jídel |  | mytí varného a jídelního nádobí | 80oC | 1.5
příprava a výdej
restaurační provoz | 1 jídlo |  | 80oC | 2
| 1 m2 | úklid |  | 0.2
Sociální zařízení podniků a sportovních zařízení | 1 osoba/směnu | umyvadla |  | 20
|  | sprchy |  | 40
| 1 m2 | úklid |  | 0.2