## Úvod
|  | Úvod k výpočtu : | - potřeby vody
- potřeby tepla na ohřev TUV
- objemu zásobníku
- tepelné ztráty objektu obálkovou metodou
- celková potřeba tepla (Qcelk=0,8 * Qvyt + Qtuv)
- celková potřeba paliva za rok
Při výpopočtu je třeba znát :
- Do tohoto programu je třeba doplňovat pouze do políček ------> |  |  |  | sem
- Výsledky vzešlé z tohoto programu jsou umístěny v tabulkách ------> |  |  |  | 1234567
- Veškerá nápověda je v tomto programu soustředena do tabulek ------> |  |  |  | Tady
- Program byl optimalizován pro výstup na tiskárnu
| Vypracoval : | Lehrl Josef, lehrl@email.cz
| Použity podklady od : | Kejnovský Ivo - program pro výpočet potřeby vody dle ČSN 060320 (doplněno a upraveno)
Kozel Karel - tepelné ztráty objektu,způsob výpočtu - obálková metoda
Potřeba vody
Potřeby tepla na TUV
Objemu zásobníku
Tepelné ztráty objektu
Celková potřeba tepla
Potřeba paliva

## potreba vody
Výpočet potřeby TUV
Potřeba vody
1) Na mytí osob
vzorce
Vo = ni * Vd
Vd = suma ( nd * Uo * Td * pd )
Zadej hodnoty
| počet osob ni = | 350
| druhy zařizovacích předmětů |  |  |  | součinitel prodloužení doby dodávky
| ( odpovídejte ano či ne ) |  | pd |  |  | pd
| umyvadlo | ano | 1 |  | Možnosti: | domácnost pd = 1
| dřez | ano | 1.5 |  |  | špinavý provoz pd = 1,5
| úklid nad 100 m2 | ano | 1 |  |  | extr.špin.provoz pd = 2
| sprcha | ano | 1
| vana | ne | 1
| součet objemů dodávek | Vd= | 0.0496 | m3 / den
Výsledek |  | Vo= | 17.36 | m3 / den
2) Na nádobí
vzorce
Vj = nj * vd
Zadej hodnoty
| počet jídel nj = | 50
| objem dávek vd = | 0.002 |  |  | (doporučená hodnota vd =0,002 )
Výsledek | Vj= | 0.1 | m3 / den
Celkem potřeba vody na den |  | V2p = | 17.46 | m3 / den
Zpět na úvod

## potreba tepla
Potřeba tepla na ohřev TUV
vzorce
E2p = E2t + E2z
E2t = c * V2p * ( t2 - t1 )
E2z = E2t * z
Zadej hodnoty
| měrné teplo c = |  | 1.163 | kNh / m3 K |  | ( voda c = 1,163 kNh / m3 K )
| potřeba vody V2p = |  | 17.46 | m3 / den |  | (vypočtená hodnota z předchozího listu
[6 empty] | V2p = | 17.46 | m3 / den )
| teplota vody v zásobníku t2 = |  | 55 | °C |  | ( doporučená hodnota t2 = 60 °C )
45
| teplota studené vody t1 = |  | 10 | °C |  | (hodnota se pohybuje okolo t1 = 10 °C )
poměrná ztráta tepla při
| distribuci TUV z = |  | 0.5 |  |  | ( doporučená hodnota z = 0,2 - 0,5 )
Výsledeky :
|  | Denní potřeba tepla pro ohřev TUV E2t = | 913.7691 | kWh / den
|  | Tep. ztráty při ohřevu a distribuci TUV E2z = | 456.8845 | kWh / den
Teplo dodané ohřívačem E2p = |  |  | 1370.6536 | kWh / den
Zpět na úvod

## objem zasobniku
V jednotlivých fázích dne bude odběr TUV v době :
|  |  |  | Denní potřeba tepla pro ohřev TUV E2t = |  |  |  | 913.7691 | kWh / den
Zadej kraje fází : |  |  |  | doporučené hodnoty pro obytné budovy |  | od 5 do 17 hodin |  | 35%
[6 empty] | od 17 do 20 hodin |  | 50%
[6 empty] | od 20 do 24 hodin |  | 15%
od | 5 | do | 17 | hodin | 60% |  | 548.2615 | kWh / den
od | 17 | do | 20 | hodin | 35% |  | 319.8192 | kWh / den
od | 20 | do | 24 | hodin | 5% |  | 45.6885 | kWh / den
[5 empty] | 100% | (využití)
0
Křivka dodávky a odběru tepla pro ohřev TUV
( příklad pro rovnoměrný ohřev )
Největší pořadnice mezi křivkami E1 a E2 => D Emax = | [7 empty] | 284.4106 | kWh
Doba ohřevu zásobníku TUV T1 = 24 hodin
Počátek ohřevu zásob.TUV Tpoč= 0 hodin
Jmenovitý tepelný výkon ohřevu
| Q1n = Ep1 / T1 = |  |  |  | 57.1106 | kW
Objem zásobníku
Vz = D Emax /[c.(t2 - t1)] = |  |  |  |  | 5.4344 | m3
Navrženy nepřímo ohřívané zásobníkové ohřívače De Dietrich typ B 800.
Bližší informace : |  |  |  |  | rozměry : | výška 2180 mm
průměr 920 mm
Zadej počet zásobníků ……......... | [5 empty] | 3 | [ks]
Zadej objem 1 zásobníku ……...... | [5 empty] | 760 | [litr]
Výkon ohřevu jednoho zásobníku . | [5 empty] | 120.4 | [kW]
Doba ohřevu zásobníků TUV T1 = | [5 empty] | 10 | [hod]
Počátek ohřevu zásob.TUV Tpoč= | [5 empty] | 1 | [hod]
Celkový objem zásobníků Vcelk = | [5 empty] | 2.28 | m3
Celkový tepelný výkon ohřevu (dáno výkonem ohřívacího tělesa zásobníku) Qcelk = | [5 empty] | 361.2 | kW
Vyhovuje
Jmenovitý tepelný výkon nutný pro ohřev celkového objemu [Vcelk] v daném čase [T1] Q1n = | [5 empty] | 137.0654 | kW
Křivka dodávky a odběru tepla pro ohřev TUV
Zpět na úvod
Zpět na úvod
Nerovnoměrný ohřev
Rovnoměrný ohřev (nahoru)

## Vytapeni
Výpočet tepelných ztrát objektu
obálková metoda
1) | Stručná charakteristika budovy :
|  | budova.......................... |  | - administrativní
- 5 nadzemních podlaží
- 1 podzemní podlaží
- 350 lidí v objektu
- k.v. = 4 m
lokalizace budovy...........
Počet dnů za rok s nižší teplotou než t=12 C
|  |  |  | d = | 229 | dnů
Výpočtová venkovní teplota v otopném období
|  |  |  | te = | -12 | °C
Průměrná venkovní teplota v otopném období
|  |  |  | te.es = | 3.4 | °C
Průměrná vnitřní výpočtová teplota v objektu
|  |  |  | ti,is = | 19 | °C
|  | Obestavěný prostor Vcelk = |  |  | 28601.6 | m3
Zadání typu konstrukcí:
číslo kce. | k(W/m2K) | název kce.
0 | 0 | 0 |  |  |  | 7
1 | 0.314 | SO
2 | 2 | OZ
3 | 1.032 | PDL
4 | 0.274 | STCH
5 | 0.4 | SOsuteren
6
7
8
9
10
Tabulka konstrukcí:
Pozn. : Do tabulky nezapisuj kce.s nulovou tep. ztrátou
| Název konstrukce | číslo kce. | k(W/m2K) | plocha(m2) | teplota Te | ZTRÁTA Qo
|  | (zadej) |  | (zadej) | (zadej) | (W)
| SO | 1 | 0.314 | 2518.78 | -12 | 24517.805
| OZ | 2 | 2 | 1375.52 | -12 | 85282.24
| PDL | 3 | 1.032 | 1488.6 | 10 | 13826.117
| STCH | 4 | 0.274 | 1488.6 | -12 | 12644.168
| SOsuteren | 5 | 0.4 | 673.63 | 10 | 2425.068
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Celková plocha obvod. konstrukcí: |  |  | 7545.13 | m2
[5 empty] | Základní tepelná ztráta prostupem [W]: | 138695.398
Zadej plochu obvodových kcí,které nebyly uvedeny v předešlé tabulce (např. kce s nulovou tepelnou ztrátou): |  |  |  |  | 0 | m2
Přirážka na vliv chladných konstrukcí : p1= |  |  |  | 0.089
pro nepřerušovaný provoz otopné soustavy (běžně)
Přirážka na urychlení zátopu : p2= |  |  |  | 0 | 0,0.........
[5 empty] | 0,1......... | pro samostatnou kotelnu na tuhá paliva (příkon menší než 150kW)
Přirážka na světovou stranu : p3= |  |  |  | 0.05 | ...-0,05....... | J
[5 empty] | 0,00....... | JZ,JV,Z
[5 empty] | 0,05....... | SZ,SV,V
[5 empty] | 0,10....... | S
ZTRATY PROSTUPEM TEPLA : |  |  |  | Qp= | 157974.058 | W
Zadej délku okenních spar : L= |  |  | 2132.412 | m
Zadej součinitel spár. průvzdušnosti :
|  | iL= | 1.4 | 10-4 m3 / s m Pa0,67
Doporučené hodnoty iL :
1,9....jednoduchá okna
1,4....zdvojená okna
Zadej charakteristické číslo budovy : B = |  |  |  |  | 1,2....dvojitá okna
|  |  | 4 | Pa0,67
Doporučené hodnoty B:
|  | Krajina | Poloha | Vítr(m/s) | Řadové | Osaměle
[5 empty] | budovy | stojící
|  |  | chráněná | 4 | 3 | 4
|  | Normální | nechr. | 6 | 6 | 8
|  |  | velmi nepř. | 8 | 9 | 12
|  | Intenzivní | chráněná | 6 | 6 | 8
|  | větry | nechr. | 8 | 9 | 12
|  |  | velmi nepř. | 10 | 12 | 16
Zadej charakteristické číslo místnosti : M =
0.5
Doporučené hodnoty M: |  |  | Dveře |  | Součin | M
|  |  | těsnost | počet | iL*L
[5 empty] | pod 30 | 0.7
|  |  |  | 1 | 30-50 | 0.5
[5 empty] | nad 50 | 0.4
|  |  | netěsné |  | pod 60 | 0.7
|  |  | bez | 2 | 60-100 | 0.5
|  |  | prahů |  | nad 100 | 0.4
[5 empty] | pod90 | 0.7
|  |  |  | 3 | 90-150 | 0.5
[5 empty] | nad 150 | 0.4
|  |  | těsné |  | viz netěsné bez prahů
|  |  | s |  | (pro poloviční hodnoty iL*L)
prahy
TEPELNÉ ZTRÁTY INFILTRACÍ : |  |  |  | Qv= | 24062.14 | W
ZTRÁTY PROSTUPEM TEPLA : |  |  |  | Qp= | 157974.06 | W
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY : |  |  |  | Qc= | 182036.2 | W
NÁSOBNOST VÝM. VZDUCHU : |  |  |  | n = | 0.08 | /hod
Max. přípustné násobnosti výměny vzduchu : |  |  |  | 0,50/hod..obytné místnosti obytných budov
0,35/hod..ostatní budovy
Zadej požadovanou násobnost výměny vzduchu : n= |  |  |  | 0.35 | /hod
TEPELNÉ ZTRÁTY INFILTRACÍ PŘI POŽAD. VÝMĚMĚ VZDUCHU :
|  |  | Qv= | 112062.66 | W
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY PŘI POŽAD. VÝMĚNĚ VZDUCHU :
|  |  | Qc= | 270036.72 | W
Zadej plochu obvodových kcí. ve styku se zeminou : Spz= |  |  |  | 1716.93 | m2
Zadej součinitel typu budovy : e1= |  |  |  | 1
Doporučené hodnoty e1:
1,0...obytné a občanské budovy s dlouhodob.pobytem lidí
1,2...ostatní občanské+průmysl.budovy pro velmi lehkou práci
1,5...výrobní průmyslové budovy pro lehkou práci
1,8...výrobní prům. budovy pro středně těžkou a těžkou práci+zemědělské budovy
NORMOVÉ HODNOTY CELKOVÉ TEPELNÉ CHARAKTERISTIKY BUDOVY :
|  |  | qc,N pož.= | 0.375 | W/m3K
|  |  | qc,N dop.= | 0.3 | W/m3K
MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU :
|  |  | Qz,max. = |  | 332493.6 | W
SKUTEČNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU :
|  |  | Qz,skut = |  | 270036.72 | W
Celková potřeby tepla na vytápění a TUV Qcelková = 0,8*Qvytápění + Q TUV (kW)
|  |  |  | Qvytápění = | 270.0367 | kW
|  |  |  | QTUV = | 137.0654 | kW
|  |  |  | Qcelková = | 353.0947 | kW
Výpočet opravného součinitele.............. |  |  | e
Nesoučastnost tep.ztráty infiltrací a prostupem ni = 0,8 až 0,9 ,pro infiltraci tvořící 10-20% celkové tep.ztráty
[5 empty] | ei = | 0.8
Snížení teploty v místnosti během dne et=0,8 - 1,0 (et=1,0 - po 24 hodin plný výkon otopné soustavy)
[5 empty] | et = | 0.9
Zkrácení doby vytápění u objektů s přestávkami v provozu ed=0,8 - 1,0 (0,8 - 5 dní; 0,9 - 6 dní; 1,0 - 7 dní)
[5 empty] | ed = | 1
Účinnost rozvodů nr = 0,95 - 0,98 |  |  |  |  | h = | 0.98
Účinnost obsluhy no= 0,9 - 1,0 ( 0,9 - pro pevná paliva; 1,0 pro plynovou kotelnu)
[5 empty] | h = | 1
[5 empty] | e = | 0.73469
Počet denostupňů |  |  |  |  | D = | 3572.4
Roční spotřeba tepla na vytápění |  |  |  | Qvyt,r = | 548.705 | MWh/rok
Výpočet potřeby paliva B
|  | Zadejte účinnost systému [%]................................... |  |  | .................. n = | 98
|  | Zadejte druh paliva.......................................................................... |  |  |  | 5
| Celková potřeba paliva za rok ..... |  |  | B = | 599.8961 | m3
Zpět na úvod
Zpět na úvod
Zpět na úvod
Zpět na úvod
Zadání typu konstrukcí
Ztráty infiltrací
Ztráty infiltrací
Tepelná charakteristika budovy
Celková potřeby tepla
Ztráty infiltrací
Zadání typu konstrukcí
Tepelná charakteristika budovy
Zadání typu konstrukcí
Vstupní údaje o budově
Vstupní údaje o budově
Vstupní údaje o budově
Celková potřeby tepla

## TABULKA-netisknout
| Místo | Venkovní výpočtová teplota te | Průmerná teplota v | Počet dnů otopného |  |  | Vnitřní teploty
|  |  | otopném období tes | období d |  | 1 | 0.5
1 | Benešov | -15 | 3.5 | 233 | 17 | 2 | 1 |  | Plocha :
2 | Beroun | -12 | 3.7 | 225 | 0 | 3 | 1.5 |  |  | typicke podlaží |  | A= | 1043.3 | m2 | k.v.= | 4 | m
3 | Blansko | -15 | 3.3 | 229 |  | 4 | 2 |  |  | 1.a 2. NP |  | A= | 1488.6 | m2
4 | Brno | -12 | 3.6 | 222 |  | 5 | 2.5
5 | Bruntál | -18 | 2.7 | 255 |  | 6 | 3 |  |  | Vcelkem= | 28601.6 | m2 |  | Polcha se zeminou | A= | 1716.93 | m2
6 | Břeclav | -12 | 4.1 | 215 |  | 7 | 3.5 | [11 empty] | Delka spar
7 | Česká Lípa | -15 | 3.3 | 232 |  | 8 | 4 |  | Objemy: | Suteren | - plocha povrchu zdi bez oken (je v kontaktu se zeminou) | [7 empty] | (m)
8 | České Budějovice | -15 | 3.4 | 232 |  | 9 | 4.5 | [6 empty] | A= | 673.63 | m2
9 | Český Krumlov | -18 | 3.1 | 243 |  | 10 | 5 |  |  |  | - plocha oken a dveří vnějších |  |  | A= | 9.18 | m2 |  |  | 33
10 | Cheb | -15 | 3 | 246 |  | 11 | 5.5
11 | Chomutov | -12 | 3.7 | 223 |  | 12 | 6 |  |  | 1n.p. | - plocha povrchu zdi bez oken |  |  | A= | 480.06 | m2
12 | Chrudim | -12 | 3.6 | 225 |  | 13 | 6.5 |  |  |  | - plocha oken a dveří vnějších |  |  | A= | 401.29 | m2 | dveře | 24
13 | Děčín | -12 | 3.8 | 225 |  | 14 | 7 | [9 empty] | okna | 34.56 | 78
14 | Domažlice | -15 | 3.4 | 235 |  | 15 | 7.5 | [9 empty] | fasada sklo | 342.7334 | 434.986
15 | Frýdek Mýstek | -15 | 3.4 | 225 |  | 16 | 8
16 | Havlíčkův Brod | -15 | 2.8 | 239 |  | 17 | 8.5 |  |  | 2n.p. | - plocha povrchu zdi bez oken |  |  | A= | 483.03 | m2
17 | Hradec Králové | -12 | 3.4 | 229 |  | 18 | 9 |  |  |  | - plocha oken a dveří vnějších |  |  | A= | 471.85 | m2 | dveře | 0
18 | Jablonec nad Nisou | -18 | 3.1 | 241 |  | 19 | 9.5 | [9 empty] | okna | 129.12 | 282.4
19 | Jičín | -15 | 3.5 | 233 |  | 20 | 10 | [9 empty] | fasada sklo | 342.7334 | 434.986
20 | Jihlava | -15 | 3 | 243 |  | 21 | 10.5
21 | Jindřichův Hradec | -15 | 3 | 242 |  | 22 | 11 |  |  | 3n.p. | - plocha povrchu zdi bez oken |  |  | A= | 513.81 | m2
22 | Karlovy Vary | -15 | 3.3 | 240 |  | 23 | 11.5 |  |  |  | - plocha oken a dveří vnějších |  |  | A= | 169.2 | m2 | dveře | 20.16
23 | Karviná | -15 | 3.6 | 223 |  | 24 | 12 | [9 empty] | okna | 149.04 | 149.04
24 | Kladno | -15 | 4 | 243 |  | 25 | 12.5
25 | Klatovy | -15 | 3.4 | 235 |  | 26 | 13 |  |  | 4n.p. | - plocha povrchu zdi bez oken |  |  | A= | 520.94 | m2
26 | Kolín | -12 | 4 | 216 |  | 27 | 13.5 |  |  |  | - plocha oken a dveří vnějších |  |  | A= | 162 | m2 | dveře | 0
27 | Kroměříž | -12 | 3.5 | 217 |  | 28 | 14 | [9 empty] | okna | 162 | 360
28 | Kutná Hora | -12 | 4 | 216 |  | 29 | 14.5
29 | Liberec | -18 | 3.1 | 241 |  | 30 | 15 |  |  | 5n.p. | - plocha povrchu zdi bez oken |  |  | A= | 520.94 | m2
30 | Litoměřice | -12 | 3.7 | 222 |  | 31 | 15.5 |  |  |  | - plocha oken a dveří vnějších |  |  | A= | 162 | m2 | dveře | 0
31 | Louny | -12 | 3.7 | 219 |  | 32 | 16 | [9 empty] | okna | 162 | 360
32 | Mělník | -12 | 3.7 | 219 |  | 33 | 16.5
33 | Mladá Boleslav | -12 | 3.5 | 225 |  | 34 | 17
34 | Most | -12 | 3.7 | 223 |  | 35 | 17.5
35 | Náchod | -15 | 3.1 | 235 |  | 36 | 18 | Výpočet k |  | podlaha | nazev |  | tloustka | lambda | R |  | ALFA i = | 6
36 | Nový Jičín | -15 | 3.3 | 229 |  | 37 | 18.5 |  |  |  | beton mazanina |  | 0.06 | 1.1 | 0.055 |  | ALFA e = | 100
37 | Nymburk | -12 | 3.8 | 217 |  | 38 | 19 |  |  |  | lepenka A400h |  | 0.001 |  | 0
38 | Olomouc | -12 | 3.4 | 221 |  | 39 | 19.5 |  |  |  | tepel izolace |  | 0.04 | 0.04 | 1
39 | Opava | -15 | 3.5 | 228 |  | 40 | 20 |  |  |  | hydrizolacni pas |  | 0.005 |  | 0
40 | Ostrava | -15 | 3.6 | 219 |  | 41 | 20.5 |  |  |  | podkladni beton |  | 0.1 | 1.43 | 0.07
41 | Pardubice | -12 | 3.7 | 224 |  | 42 | 21 | [6 empty] | R= | 1.125
42 | Pelhřimov | -15 | 3 | 241 |  | 43 | 21.5 |  |  |  | k= | 0.768
43 | Písek | -15 | 3.2 | 235 |  | 44 | 22
44 | Plzeň | -12 | 3.3 | 233 |  | 45 | 22.5 |  |  | strechy | nazev |  | tloustka | lambda | R |  | ALFA i = | 8
45 | Prachatice | -18 | 3.3 | 253 |  | 46 | 23 |  |  |  | plech trpezovy |  | 0.008 | 0 | 0 |  | ALFA e = | 23
46 | Praha | -12 | 4 | 216 |  | 47 | 23.5 |  |  |  | tepel izolace |  | 0.16 | 0.046 | 3.478
47 | Prostějov | -15 | 3.4 | 220 |  | 48 | 24 |  |  |  | plech trpezovy |  | 0.008 | 0 | 0
48 | Přerov | -12 | 3.5 | 218 |  | 49 | 24.5 | [7 empty] | 0
49 | Příbram | -15 | 3 | 239 |  | 50 | 25 | [7 empty] | 0
50 | Rakovník | -15 | 3.4 | 232 |  | 51 | 25.5 | [6 empty] | R= | 3.478
51 | Rokycany | -15 | 3 | 239 |  | 52 | 26 |  |  |  | k= | 0.274
52 | Rychnov nad Kněžnou | -15 | 3 | 241 |  | 53 | 26.5
53 | Semily | -18 | 2.8 | 243 |  | 54 | 27 |  | stena | nadyemni | nazev |  | tloustka | lambda | R |  | ALFA i = | 8
54 | Sokolov | -15 | 3.4 | 239 |  | 55 | 27.5 |  |  |  | omitka MVC |  | 0.015 | 0.99 | 0.015 |  | ALFA e = | 23
55 | Strakonice | -15 | 3.3 | 236 |  | 56 | 28 |  |  |  | zdivo porobeton |  | 0.3 | 0.18 | 1.667
56 | Svitavy | -15 | 2.9 | 235 |  | 57 | 28.5 |  |  |  | tepel izolace |  | 0.06 | 0.045 | 1.333
57 | Šumperk | -15 | 3 | 230 |  | 58 | 29 |  |  |  | omitka silikatova |  | 0.005 | 0.88 | 0.006
58 | Tábor | -15 | 3 | 236 |  | 59 | 29.5 | [7 empty] | 0
59 | Tachov | -15 | 3.1 | 237 |  | 60 | 30 | [6 empty] | R= | 3.021
60 | Teplice | -12 | 3.8 | 221 |  | 61 |  |  |  |  | k= | 0.314 | [5 empty] | ALFA i = | 8
61 | Trutnov | -18 | 2.8 | 242 |  | 62 |  |  |  | suteren |  |  | 0.3 | R= | 2.3621 | k= | 0.4 | ALFA e = | 100
62 | Třebíč | -15 | 2.5 | 247 |  | 63
63 | Uherské Hradiště | -12 | 3.2 | 222 |  | 64
64 | Ústí nad Labem | -12 | 3.6 | 221 |  | 65
65 | Ústí nad Orlicí | -15 | 3.1 | 238 |  | 66
66 | Vsetín | -15 | 3.3 | 219 |  | 67 |  | Výpočet opravného součinitele.............. |  |  | e
67 | Vyškov | -12 | 3.6 | 217 |  | 68 |  | Nesoučastnost tep.ztráty infiltrací a prostupem ni=0,8 až 0,9 ,pro infiltraci tvořící 10-20% celkové tep.ztráty |  |  |  |  | 1 | 0.8
68 | Žďár nad Sázavou | -15 | 2.4 | 252 |  | 69 | [7 empty] | 0.9 | 0.8
69 | Zlín | -12 | 3.6 | 216 |  | 70 |  | Snížení teploty v místnosti během dne et=0,8 - 1,0 (et=1,0 - po 24 hodin plný výkon otopné soustavy) |  |  |  |  | 2 |  | 0.9
70 | Znojmo | -12 | 3.6 | 217 |  | 71 | [7 empty] | 0.8 | 1
[6 empty] | 72 |  | Zkrácení doby vytápění u objektů s přestávkami v provozu ed=0,8 - 1,0 (0,8 - 5 dní; 0,9 - 6 dní; 1,0 - 7 dní) |  |  |  |  | 3 | 0.9
[6 empty] | 73 | [7 empty] | 1
| Druh paliva |  |  |  |  | 74 | [8 empty] | 0.95
1 | dřevo | 10,8 - 19,3 | MJ/kg | kg | 10.8 | 75 |  | Účinnost rozvodů nr = 0,95 - 0,98 |  |  |  |  | 4 |  | 0.96
2 | svítiplyn | 14.4 | MJ/m3 | m3 | 14.4 | 76 | [8 empty] | 0.97
3 | čené uhlí | 20 - 32,6 | MJ/kg | kg | 20 | 77 |  | Účinnost obsluhy no= 0,9 - 1,0 ( 0,9 - pro pevná paliva; 1,0 pro plynovou kotelnu) |  |  |  |  | 2 | 0.9 | 0.98
4 | koks | 25,1 - 29,4 | MJ/kg | kg | 25.5 | 78 | [7 empty] | 1
5 | zemní plyn | 33,5 - 40,5 | MJ/m3 | m3 | 33.6 | 79
6 | LTO | 39,8 - 41,7 | MJ/kg | kg | 39.8 | 80
7 | nafta | 42 - 46 | MJ/kg | kg | 42 | 81
8 | PB | 44 - 46 | MJ/m3 | m3 | 44 | 82
[5 empty] | 33.6 | 83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

## pomocný-netisknout
POMOCNÝ LIST
| počet dávek nd = |  | umyvadlo | 3
|  |  | dřez | 0.8
|  |  | sprcha | 1
|  |  | vana | 0.3
| Uo = |  | umyvadlo | 0.14
| (přítok TUV 55°) |  | dřez | 0.3
|  |  | sprcha | 0.23
|  |  | vana | 0.47
| perioda Td = |  | umyvadlo | 0.014
|  |  | dřez-nadobí | 0.0066666
|  |  | dřez-uklid | 0.066667 |  | (úklid nad 100 m2)
|  |  | sprcha | 0.11
|  |  | vana | 0.17
součinitel prodloužení dodavky
|  | pd = | domácnost | 1
|  |  | špinavý provoz | 1.5
|  |  | extr.špinavý pr. | 2
součet objemů dávek
|  | umyvadlo | Vd1 = | 0.00588
|  | dřez-nadobí | Vd2= | 0.0016
|  | dřez-uklid | Vd2= | 0.016
|  | sprcha | Vd3= | 0.0253
|  | vana | Vd4= | 0.02397
|  |  | druhy zařizovacích předmětů |  |  | pomocný
|  |  | ( odpovídejte ano či ne ) |  | pd= | sloupec | Vd*
|  |  | umyvadlo | 0.00588 | 1 | 1 | 0.00588
|  |  | dřez | 0.0016 | 1.5 | 1.5 | 0.0024
|  |  | úklid | 0.016 | 1 | 1 | 0.016
|  |  | sprcha | 0.0253 | 1 | 1 | 0.0253
|  |  | vana | 0 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | Vd= | 0.0496
pomucka ke křivce dodavky a odběru tepla pro odběr TUV
| hodiny | E2z | [5 empty] | objem zásobníku
od | 0 | 0 | 0 | 0
od | 5 | 95.1843 | 95.1843 | 285.5528 |  | 190.3686 |  | Vz= | 3.6375 | m3 | [11 empty] | pro 24 hod | pro část | [9 empty] | pro ohřev ruzně dlouhý |  |  |  |  | neplatné |  | E1 pro ohřev 24 hodin
od | 17 | 548.2615 | 871.888 | 970.8797 |  | 98.9917 | [5 empty] | hodiny | spotr % | E2t tuto hod | E2t | E2z tuto hod | E2z | E2t+E2z | pro ohřev 24 hodin |  |  | DE max | DE max | [7 empty] | hodiny | ohřev | kumulace | E1t+E2t v case | E1t+E2t v 24 | posunuta nahoru | E1 křivka | E1 | E1 křivka |  | E1 křivka
od | 20 | 319.8192 | 1248.8178 | 1142.2114 |  | -106.6064 |  | jmenovitý výkon |  |  | od | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0369 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.0369 |  | 137.0654 | 0 | 0
od | 24 | 45.6885 | 1324.9652 | 1370.6536 |  | 45.6885 |  |  |  |  | od | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.1843 | 95.1843 | 95.1843 | 285.5528 | -190.3686 | 445.4624 | -230.346 | 472.114 | 548.2615 | -453.0772 | 548.2615 | 95.1843 | 95.1843 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 19.0369 | 19.0369 | 19.0369 |  | 137.0654 | 57.1106 | 65.106
[5 empty] | max | 190.3686 |  | Q1n= | 57.1106 | kW | od | 17 | 60% | 548.2615 | 548.2615 | 228.4423 | 274.1307 | 822.3922 | 970.8797 | -148.4875 | 1130.7893 | -284.4106 | 567.2983 | 2193.0458 | -1370.6536 | 2193.0458 | 822.3922 | 0 | -822.3922 |  | 2 | 137.0654 | 137.0654 | 1 | 38.0737 | -98.9917 | 156.1022 | 137.0654 | 137.0654 | 114.2211 | 130.2121
[11 empty] | od | 20 | 35% | 319.8192 | 868.0806 | 152.2948 | 434.0403 | 1302.121 | 1142.2114 | 159.9096 | 1302.121 | 0 | 87.5695 | 2604.2419 | -1302.121 | 2604.2419 | 1302.121 | 0 | -1302.121 |  | 3 | 137.0654 | 274.1307 | 1 | 57.1106 | -217.0202 | 293.1676 | 274.1307 | 274.1307 | 171.3317 | 195.3181
[5 empty] | deleno 24 | [5 empty] | od | 24 | 5% | 45.6885 | 913.7691 | 304.5897 | 456.8845 | 1370.6536 | 1370.6536 | 0 | 1530.5632 | -191.8915 | 19.0369 | 3152.5034 | -1781.8497 | 3152.5034 | 1370.6536 | 0 | -1370.6536 |  | 4 | 137.0654 | 411.1961 | 1 | 76.1474 | -335.0487 | 430.233 | 411.1961 | 411.1961 | 228.4423 | 260.4242
[20 empty] | 159.9096 | 20 | 284.4106 | 567.2983 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5 | 137.0654 | 548.2615 | 95.1843 | 95.1843 | -453.0772 | 567.2983 | 548.2615 | 548.2615 | 285.5528 | 325.5302
|  |  | E2z | 456.8845 | 19.0369 | [25 empty] | 6 | 137.0654 | 685.3268 | 1 | 155.7849 | -529.5419 | 704.3637 | 685.3268 | 685.3268 | 342.6634 | 390.6363
[17 empty] | deleno 24 | [13 empty] | 7 | 137.0654 | 822.3922 | 1 | 216.3856 | -606.0066 | 841.429 | 822.3922 | 822.3922 | 399.774 | 455.7423
|  |  | E2p | 1370.6536 | 57.1106 | [25 empty] | 8 | 137.0654 | 959.4576 | 1 | 276.9863 | -682.4713 | 978.4944 | 959.4576 | 959.4576 | 456.8845 | 520.8484
[15 empty] | E2z | 0 | 0 |  |  |  |  | Objem zásobníku m3 |  |  | V= | 2.28 | m3 |  |  |  | 9 | 137.0654 | 1096.5229 | 1 | 337.5869 | -758.936 | 1115.5598 | 1096.5229 | 1096.5229 | 513.9951 | 585.9544
[22 empty] | Počátek ohřevu zásob.TUV |  |  | Tpoč= | 1 |  |  |  |  | 10 | 137.0654 | 1233.5883 | 1 | 398.1876 | -835.4007 | 1252.6251 | 1233.5883 | 1233.5883 | 571.1057 | 651.0605
[15 empty] | E2p | 1370.6536 | 57.1106 |  |  |  |  | Doba ohřevu zásobníku TUV |  |  | T1 = | 10 |  |  |  |  | 11 | 137.0654 | 1370.6536 | 1 | 458.7882 | -911.8654 | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 628.2163 | 716.1665
[22 empty] | Nutný tepelný výkon ohřevu |  |  | Q1n = Ep1 / T1 = | 137.0654 | kW |  |  |  | 12 | 0 |  | 1 | 519.3889 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 685.3268 | 781.2726
[22 empty] | Nainstalovaný tepelný výkon ohřevu |  |  | Q1instal = | 361.2 | kW |  |  |  | 13 | 0 |  | 1 | 579.9896 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 742.4374 | 846.3786
[31 empty] | 14 | 0 |  | 1 | 640.5902 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 799.548 | 911.4847
[22 empty] | DE vypočítané dle objemu……………………………...DE= |  |  |  | 119.3238 | kW |  |  |  | 15 | 0 |  | 1 | 701.1909 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 856.6585 | 976.5907
[31 empty] | 16 | 0 |  | 1 | 761.7915 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 913.7691 | 1041.6968
[25 empty] | Vz= | 10.8398 |  |  |  |  | 17 | 0 |  | 822.3922 | 822.3922 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 970.8797 | 1106.8028
[31 empty] | 18 | 0 |  | 1 | 982.3018 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1027.9902 | 1171.9089
[31 empty] | 19 | 0 |  | 1 | 1142.2114 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1085.1008 | 1237.0149
[31 empty] | 20 | 0 |  | 1302.121 | 1302.121 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1142.2114 | 1302.121
[31 empty] | 21 | 0 |  | 1 | 1319.2541 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1199.3219 | 1367.227
[31 empty] | 22 | 0 |  | 1 | 1336.3873 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1256.4325 | 1432.3331
[31 empty] | 23 | 0 |  | 1 | 1353.5205 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1313.5431 | 1497.4391
[31 empty] | 24 | 0 |  | 1370.6536 | 1370.6536 |  | 1389.6905 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1370.6536 | 1562.5452
19.0369